PROGRAM

FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

NAZWA INWESTYCJI:

Opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Bogoria Świniarska, Wnorów w Gminie Łoniów

ZAMAWIAJĄCY / INWESTOR:

Gmina Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów

ADRES INWESTYCJI:

Obręb ewidencyjny: 0025 Wnorów, 0024 Trzebiesławice, 0013 Łoniów, 0018 Ruszcza Wieś, 0002 Bogoria Świniarska, 0023 Świniary, 0015 Piaseczno

Jednostka ewidencyjna: 260905_2 Łoniów,

Powiat: sandomierski

Województwo: świętokrzyskie

obręb 0023 Świniary: 591, 643, 592, 612, 594, 601, 602, 605, 606, 609, 613, 614, 617, 618, 621, 622, 625, 626, 628, 635, 658, 676, 671, 669/1, 669/2, 666, 665, 664, 662, 661, 659/1, 657, 656, 655, 645, 653, 653/1, 652, 651, 650, 649, 648, 647, 646, 645, 644, 641, 640, 639

obręb 0002 Bogoria Świniarska: 53, 167, 2, 3/2, 4/2, 5/3, 6/4, 7/3, 8/3, 9/2, 10, 12, 13, 177, 15, 16, 17/2, 551/2, 18, 19, 21, 23, 24, 27/2, 32, 529, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 44, 45, 48, 49/1, 50, 51, 52/1, 52/2, 54, 49/3, 49/4, 46, 47, 31, 30, 29/1, 28/1, 27/1, 260, 55, 56/3, 56/4, 56/2, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 564, 69, 70, 71, 525, 73/2, 75/1, 77/1, 77/2, 87, 92, 78, 79, 80, 81, 62, 91, 82, 83, 84, 85, 125/1, 126/1, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 565, 133, 134, 135, 136, 137/4, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 566, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243,242, 241, 240, 239, 238, 237/1, 237/2, 236, 235, 234, 233, 232, 168, 225, 224/2, 224/1, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 216/1, 216/2, 216/3, 215, 214, 530, 198, 197, 196, 195, 194, 193/2, 193/1, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 553, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 178, 179/1, 175, 554, 173, 172/1, 171, 170, 169/1

obręb 0015 Piaseczno: 380/3, 375/3, 386/2

obręb 0013 Łoniów: 549, 34, 550, 25, 9, 221/1, 215/3, 215/4, 214/4, 213/4, 212/4, 212/3

obręb 0025 Wnorów: 224, 225/2, 225/4, 225/3, 214, 636/2, 636/1, 213, 212/3, 212/1, 211, 210/2, 210/1, 209/2, 209/1, 208, 206, 205/4, 205/3, 205/2, 168, 246, 207, 204, 203, 202, 199/2, 199/1, 198, 195/2, 195/4, 195/3, 194, 191, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 228/2, 228/1, 227, 226, 93/6, 93/4, 94, 637, 95, 96, 97, 98, 99/4, 99/6, 100, 101/2, 101/1, 102, 103, 104/3, 215, 216, 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 218/6, 218/5, 218/2, 218/3, 218/4, 109, 91/6, 91/5, 91/3, 91/4, 90/2, 89, 88/1, 88/2, 87/6, 87/3, 72, 86, 85/2, 85/1, 84, 83, 82/2, 82/1, 81/2, 81/1, 80, 79, 78, 77, 76, 75/2, 75/1, 74, 73, 50, 49/2, 49/1, 48/2, 48/4, 48/3, 47/2, 47/1, 46, 45/2, 45/1, 44, 43, 41, 40, 39, 38, 37, 30, 42/2, 42/1, 36, 32/2, 32/1, 31/2, 31/1, 29, 28, 27, 26/1, 26/3, 26/2, 25, 23/1, 20, 19, 18/5, 18/4, 18/3, 18/1, 17/1, 17/2, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14, 16/6, 16/5, 16/4, 16/3, 16/1, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120/2, 120/1, 119/3, 119/2, 119/1, 118, 117, 116, 115/1, 115/2, 114/1, 114/2, 113/1, 113/2, 112, 111, 110/3, 110/4, 110/1, 108/3, 108/2, 108/1, 107, 106, 105, 104/1, 104/2, 99/5, 99/2, 93/5, 93/2, 92

obręb 0018 Ruszcza Wieś: 359/1, 217, 374, 213/1, 214/1, 214/2, 215

obręb 0024 Trzebiesławice: 258, 257/7, 257/8, 257/9, 257/10, 256, 255, 254/2, 253/2, 252/6, 252/5, 252/3, 251/2, 250/2, 249, 248, 247, 246, 243, 242, 241/1, 268/1, 266, 267/3, 267/4, 265, 264, 263/4, 263/3, 262/2, 262/6, 262/5, 261/1, 260/2, 260/1, 259

SPIS ZAWARTOŚCI:

| LP. | ZAKRES OPRACOWANIA |  |
| --- | --- | --- |
|  | Strona tytułowa |  |
| I | Część opisowa |  |
| II | Część informacyjna |  |
| III | Warunki techniczne wykonania i odbioru robót |  |
| IV | Część graficzna |  |

ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY:

mgr inż. Dobiesław Śliz upr. nr. 178/90/Kl

mgr inż. Patrycja Krajcarz

Kielce, marzec 2022 r.

Nazwy i kody CVP przedmiotu zamówienia:

KOD 45232400-6 	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANAŁÓW ŚCIEKOWYCH

KOD 45232440-8 	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

KOD 45233140-2 	ROBOTY DROGOWE

KOD 45233142-6 	ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG

KOD 45233223-8 	WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ

KOD 45233220-7 	ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

KOD 45232452-5 	ROBOTY ODWADNIAJĄCE

KOD 45112210-0 	USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY

KOD 45112330-7 	REKULTYWACJA TERENU

KOD 45233280-5 	WZNOSZENIE BARIER DROGOWYCH

KOD 45233290-8 	INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH

SPIS TREŚCI:

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	7

1.	Ogólny opis przedmiotu zamówienia	7

1.1.	Zakres przedmiotu zamówienia	7

1.2.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	7

1.3.	Spodziewany efekt inwestycji	11

1.4.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	11

1.4.1.	Lokalizacja terenu inwestycji.	11

1.4.2.	Istniejący system gospodarki wodno-ściekowej	13

1.4.3.	Istniejące uzbrojenie terenu	15

1.4.4.	Istniejąca zieleń	15

1.4.5.	Inne elementy zagospodarowania terenu wpływające na przedmiot zamówienia.	16

1.5.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	16

1.6.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych	23

2.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	23

2.1.	Zobowiązania Wykonawcy	23

2.2.	Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji niezbędnej do opracowania przez Wykonawcę	24

2.2.1.	Dokumentacja Projektowa	24

2.2.2.	Dokumentacja Powykonawcza	25

2.3.	Wymagania ogólne dotyczące robót	25

2.3.1.	Prace przygotowawcze	25

2.3.2.	Wymagania dotyczące wykonywania robót	26

2.3.3.	Wymagania dotyczące wykończenia i wyposażenia	28

2.3.4.	Kontrola jakości Robót	28

2.3.5.	Odbiory Robót	29

2.3.6.	Rozwiązania mające na celu ochronę środowiska naturalnego	30

2.4.	Informacja z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy robotach budowlanych	31

2.4.1.	Informacja dotycząca BIOZ oraz planu BIOZ	31

2.4.2.	Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót	31

2.4.3.	Zabezpieczenie terenu budowy	32

2.4.4.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	32

2.4.5.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót	32

2.4.6.	Ochrona przeciwpożarowa	32

2.4.7.	Materiały szkodliwe dla otoczenia	32

2.4.8.	Bezpieczeństwo i higiena pracy	32

2.4.9.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów	33

2.4.10.	Zgodność z zasadami ekonomiki	33

2.5.	Zgodność z polskimi normami	33

II.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	34

1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	34

1.1.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	34

1.2.	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	34

1.3.	Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	34

1.4.	Pozwolenie wodnoprawne	34

1.5.	Zalecenia konserwatorskie	35

1.6.	Inwentaryzacja zieleni	35

1.7.	Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery	35

1.8.	Pomiar ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości	36

1.9.	Warunki techniczne	36

1.10.	Oświadczenie zamawiającego potwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	36

2.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	36

2.1.	Ustawy	36

2.2.	Rozporządzenia i uchwały	37

2.3.	Normy	38

3.	Posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaplanowania robót budowlanych	39

3.1.	Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego:	39

3.2.	Dodatkowe dokumenty do uzyskania w imieniu  Zamawiającego:	39

III.	WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT	42

1.	WYMAGANIA OGÓLNE	42

1.1.	Przedmiot opracowania	42

1.2.	Przedmiot i zakres robót budowlanych	42

1.3.	Dokumentacja projektowa	44

1.4.	Prace przygotowawcze, towarzyszące i roboty tymczasowe	46

1.5.	Ogólne informacje dotyczące budowy	47

1.5.1.	Organizacja robót budowlanych i organizacja zaplecza budowy.	47

1.5.2.	Zabezpieczenie interesów osób trzecich	47

1.5.3.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót	48

1.5.4.	Ochrona przeciwpożarowa	48

1.5.5.	Materiały szkodliwe dla otoczenia	48

1.5.6.	Warunki bezpieczeństwa i higiena pracy	48

1.5.7.	Warunki dotyczące organizacji ruchu	49

1.5.8.	Zabezpieczenie chodników, jezdni i ogrodzeń	49

1.5.9.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów	49

1.5.10.	Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych	49

1.5.11.	Znaleziska archeologiczne	49

1.6.	Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia	50

1.6.1.	Grupy robót:	50

1.6.2.	Klasy robót:	50

1.7.	Określenia podstawowe	50

2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH	52

2.1.	Źródła uzyskania materiałów	52

2.2.	Pozyskiwanie materiałów miejscowych	52

2.3.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom	53

2.4.	Przechowywanie i składowanie materiałów	53

2.5.	Wariantowe stosowanie materiałów	53

3.	Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn	53

4.	Wymagania dotyczące transport	54

5.	WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT	54

5.1.	Ogólne zasady wykonywania robót	54

6.	Opis działań związanych z KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT oraz  odbiorem robót w nawiązaniu do dokumentów odniesienia	54

6.1.	Program zapewnienia jakości (PZJ)	54

6.1.1.	Zasady kontroli jakości robót	55

6.1.2.	Pobieranie próbek	55

6.1.3.	Badania i pomiary	56

6.1.4.	Certyfikaty, atesty i deklaracje	56

6.1.5.	Dokumenty budowy	56

6.2.	Podstawa Płatności	57

7.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT	58

7.1.1.	Ogólne zasady obmiaru robót	58

7.1.2.	Zasady określania ilości robót i materiałów	58

7.1.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy	58

7.1.4.	Wagi i zasady ważenia	58

7.1.5.	Czas przeprowadzenia obmiaru	58

8.	ODBIÓR ROBÓT	59

9.	SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH	60

10.	Dokumenty i odniesienia	61

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	63

1.	ZAPLECZE WYKONAWCY	64

2.	PRACE PRZYGOTOWAWCZE	64

2.1.	Wymagania ogóle (Pomiary geodezyjne)	64

2.2.	Materiały	64

2.3.	Sprzęt	64

2.4.	Transport	65

2.5.	Wykonanie robót	65

2.6.	Kontrola jakości robót	65

2.7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	66

2.8.	Odbiór robót	66

2.9.	Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących	66

2.10.	Dokumenty i odniesienia	66

3.	INNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE	67

3.1.	(Wymagania ogóle) Przygotowanie terenu, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej	67

3.2.	Materiały	67

3.3.	Sprzęt	67

3.4.	Transport	67

3.5.	Wykonanie robót	67

3.6.	Kontrola jakości robót	68

3.7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	68

3.8.	Odbiór robót	68

3.9.	Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących	68

3.10.	Dokumenty i odniesienia	68

4.	ROBOTY ZIEMNE	69

4.1.	Wymagania ogóle (Wykonywanie wykopów w gruntach I-III kategorii)	69

4.2.	Materiały (grunty)	72

4.3.	Sprzęt	72

4.4.	Transport	72

4.5.	Wykonanie robót	72

4.6.	Kontrola jakości robót	74

4.7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	74

4.8.	Odbiór robót	74

4.9.	Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących	75

4.10.	Dokumenty i odniesienia	75

5.	PRZEJŚCIA POPRZECZNE	76

5.1.	Wymagania ogóle (przejścia poprzeczne pod drogami, obiektami melioracji, torami kolejowymi).	76

5.2.	Materiały	76

5.3.	Sprzęt	77

5.4.	Transport	77

5.5.	Wykonanie robót	78

5.6.	Kontrola jakości robót	80

5.7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	81

5.8.	Odbiór robót	81

5.9.	Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących	81

5.10.	Dokumenty i odniesienia	81

6.	ROZBIÓRKA, ODTWORZENIE ELEMENTÓW DRÓG	83

6.1.	WSTĘP	83

6.2.	Materiały	83

6.3.	Sprzęt	87

6.4.	Transport	88

6.5.	Wykonanie robót	88

6.6.	Kontrola jakości robót	89

6.7.	Kontrola jakości robót rozbiórkowych	89

6.8.	Badania przed przystąpieniem do robót	89

6.9.	Ogólne zasady odbioru robót	89

6.10.	Przepisy związane	89

7.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	91

7.1.	Wymagania ogóle (Zagospodarowanie terenu)	91

7.2.	Materiały	91

7.3.	Sprzęt	92

7.4.	Transport	92

7.5.	Wykonanie robót	92

7.6.	Kontrola jakości robót	93

7.7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	94

7.8.	Odbiór robót	94

7.9.	Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących	94

7.10.	Dokumenty i odniesienia	94

8.	GRAWITACYJNA KANALIZACJA	95

8.1.	Wymagania ogólne (Kanały sanitarne grawitacyjne)	95

8.2.	Materiały	95

8.3.	Sprzęt	96

8.4.	Transport	96

8.5.	Wykonanie robót	97

8.6.	Kontrola jakości robót	101

8.7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	102

8.8.	Odbiór robót	102

8.9.	Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących	103

8.10.	Dokumenty i odniesienia	103

9.	STUDNIE KANALIZACYJNE	104

9.1.	Wymagania ogóle (Montaż studni na sieci)	104

9.2.	Materiały	104

9.3.	Sprzęt	106

9.4.	Transport	106

9.5.	Wykonanie robót	107

9.6.	Kontrola jakości robót	107

9.7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	108

9.8.	Odbiór robót	108

9.9.	Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących	108

9.10.	Dokumenty i odniesienia	108

10.	KANALIZACJA CIŚNIENIOWA	111

10.1.	Wymagania ogólne (Kanały sanitarne ciśnieniowe)	111

10.2.	Materiały	111

10.3.	Sprzęt	115

10.4.	Transport	116

10.5.	Wykonanie robót	116

10.6.	Kontrola jakości robót	119

10.7.	Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	121

10.8.	Odbiór robót	121

10.9.	Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących	121

10.10.	Dokumenty i odniesienia	121

IV.	CZĘŚĆ GRAFICZNA	123

# CZĘŚĆ OPISOWA

# Ogólny opis przedmiotu zamówienia

## Zakres przedmiotu zamówienia

Zadanie będzie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach jednego zamówienia.

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód, decyzji i uzgodnień oraz wykonanie kompletnych robót budowlanych zakończonych protokołem odbioru/przejęcia w stopniu wymaganym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

W szczególności zakres zamówienia obejmuje m.in.:

opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej niezbędnej dla wykonania Robót,

uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i opinii dla dokumentacji (łącznie z zatwierdzeniem projektu i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę) w imieniu Zamawiającego,

wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzone i zatwierdzone projekty i dokumenty stanowiące Kontrakt, w tym w szczególności budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków, innej infrastruktury technicznej oraz przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia Kontraktu (lub w innym ustalonym w PFU zakresie),

pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanego zadania; nadzór będzie obejmować cały zakres branżowy zadania inwestycyjnego i będzie pełniony przez cały okres realizacyjny,

zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie budowy,

oznakowania obiektów,

wykonanie prób końcowych obiektów i instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu,

wykonanie dokumentacji powykonawczej.

uzyskanie odbioru końcowego.

## Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Przedmiotem zadania jest wykonanie – zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej dla dwóch wsi: Bogoria Świniarska w układzie tłocznym oraz Wnorów w 3 odcinkach w układzie grawitacyjnym, tłocznym oraz grawitacyjno-tłocznym. Zakres projektu obejmuje, że całe miejscowości zostaną skanalizowane, a ścieki odprowadzone będą do istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków.

- Bogoria

Sieć kanalizacyjną projektuje się dla miejscowości Bogoria z miejscem włączenia, którym jest węzeł kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce nr ew. 591 obręb 0023 Świniary. Ścieki będą odprowadzane poprzez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i dalej odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w Świniarach. Przepustowość oczyszczalni wynosi aktualnie 
600 m3/d.

Zakres planowanego przedsięwzięcia zawiera budowę:

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 90– ok. 593 m;

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 75– ok. 920 m;

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 63– ok. 1425 m;

sięgacze do działek (odcinki należące do sieci) PE Ø 50– ok. 1587 m;

przyłącza kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 160– ok. 400 m – wykonane przez Gminę jako Inwestora Zastępczego

pompownie przydomowe – ok. 69 szt.

odwodnienie rurociągu – ok. 3 szt.

odpowietrzniki – ok. 4 szt.

Ilość ścieków odbieranych z omawianych obszarów w perspektywie wynosi:

Qśr.d. 	= 42,21 m3/d

Qmax.d.  	= 54,87 m3/d

Qmax.godz.= 3,65 m3/h= 1,02 l/s

- Teren wsi Bogoria, znajduje się w obrębie doliny rzeki Wisły. Obszar ten jest narażony na zalewanie (obszar zagrożenia powodziowego z głębokością wody 1%) oraz podtapianie podczas powtarzających się, okresowych wezbrań rzek. Nawodnione piaski tego terenu, mogą przejawiać charakter kurzawkowy. Grunty gliniasto-pylaste, są szczególnie wrażliwe na działanie wody. Pod wpływem wód płynących łatwo ulegają rozmyciu, zaś zawilgocone uplastyczniają się.

- Teren planowanej Inwestycji znajduje się w odległości około 0,5km od rzeki Wisły.

- Sieć prowadzona będzie w pasie drogowym lub w bliskim sąsiedztwie do pasa drogowego drogi powiatowej P0809T (Zawidza- Chodków Stary).

- Wnorów

Sieć kanalizacyjną projektuje się dla miejscowości Wnorów w 3 odcinkach: odcinek „pod lasem”, odcinek „środkowy”, odcinek „Wnorów- wieś”.

Odcinek „pod lasem” z miejscem włączenia, którym jest studnia kanalizacji sanitarnej tłocznej na działce nr ew. 224 obręb 0025 Wnorów o rzędnych 183,21/181,11. Ścieki będą odprowadzane poprzez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i dalej odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w Świniarach. Przepustowość oczyszczalni wynosi aktualnie 600 m3/d.

Zakres planowanego przedsięwzięcia zawiera budowę:

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 63– ok. 1084 m;

sięgacze do działek (odcinki należące do sieci) PE Ø 50– ok. 46 m;

przyłącza kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 160– ok. 12 m– wykonane przez Gminę jako Inwestora Zastępczego

pompownie przydomowe – ok. 4 szt.

Powyższe określenia parametrów projektowanych sieci ich przebieg, długości, ilości itp. stanowią jedynie ilości poglądowe zawarte w PFU wyznaczone na etapie koncepcji. Sieci w miarę możliwości należy prowadzić w terenie nieutwardzonym (działkach prywatnych). Przebieg wrysowany w dokumentacji stanowi jedynie orientacyjny zakres terenów do skanalizowania i nie jest projektem. Wykonawca w ramach realizacji zadania ma obowiązek je zweryfikować poprzez opracowanie Dokumentacji projektowej na aktualnych mapach do celów projektowych. Wrysowane przyłącza mają przebieg jedynie orientacyjny – przebieg nie został ustalony z właścicielami działek.

Ilość ścieków odbieranych z omawianych obszarów w perspektywie wynosi:

Qśr.d. 	= 2,52 m3/d

Qmax.d.  	= 3,28 m3/d

Qmax.godz.= 0,22 m3/h=0,06 l/s

Odcinek „środkowy” z miejscem włączenia, którym jest studnia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr ew. 93/6 obręb 0025 Wnorów o rzędnych 185,72/182,85. Ścieki będą odprowadzane poprzez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i dalej odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w Świniarach. Przepustowość oczyszczalni wynosi aktualnie
 600 m3/d.

Zakres planowanego przedsięwzięcia zawiera budowę:

sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami PVC Ø 200– ok. 710 m;

sięgacze do działek (odcinki należące do sieci) PVC Ø 160– ok. 54 m;

przyłącza kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 160– ok. 34 m – wykonane przez Gminę jako Inwestora Zastępczego

- Powyższe określenia parametrów projektowanych sieci ich przebieg, długości, ilości itp. stanowią jedynie ilości poglądowe zawarte w PFU wyznaczone na etapie koncepcji. Sieci w miarę możliwości należy prowadzić w terenie nieutwardzonym (działkach prywatnych). Przebieg wrysowany w dokumentacji stanowi jedynie orientacyjny zakres terenów do skanalizowania i nie jest projektem. Wykonawca w ramach realizacji zadania ma obowiązek je zweryfikować poprzez opracowanie Dokumentacji projektowej na aktualnych mapach do celów projektowych. Wrysowane przyłącza mają przebieg jedynie orientacyjny – przebieg nie został ustalony z właścicielami działek.

Ilość ścieków odbieranych z omawianych obszarów w perspektywie wynosi:

Qśr.d. 	= 2,52 m3/d

Qmax.d.  	= 3,28 m3/d

Qmax.godz.= 0,22 m3/h= 0,06 l/s

Odcinek „Wnorów- wieś” z miejscem włączenia, którym jest studnia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na działce nr ew. 222/1 obręb 0013 Łoniów o rzędnych 187,50/185,24 wykonana na istniejącym rurociągu DN200. Ścieki będą odprowadzane poprzez istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i dalej odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków 
w Świniarach. Przepustowość oczyszczalni wynosi aktualnie 600 m3/d.

Zakres planowanego przedsięwzięcia zawiera budowę:

sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami PVC Ø 200– ok. 3249 m;

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 75– ok. 210 m;

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 90– ok. 645 m;

sięgacze do działek (odcinki należące do sieci) PE Ø 50– ok. 1000m;

sięgacze do działek (odcinki należące do sieci) PVC Ø 160– ok. 1320 m;

przyłącza kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 160– ok. 440 m– wykonane przez Gminę jako Inwestora Zastępczego

pompownia sieciowa o wydajności min. 5l/s i wysokości podnoszenia Hp=20m – 1 szt.

pompownie przydomowe – ok. 33 szt.

- Wykonanie zaproponowanego przebiegu sieci kanalizacyjnej wiąże się z uzyskaniem zgód od wszystkich właścicieli nieruchomości przez które przebiegają rurociągi. Jeśli nie będzie zgód i sieć będzie przebiegała w pasie drogowym drogi powiatowej należy rozważyć zaprojektowanie dodatkowej pompowni ścieków lub liczyć się z wykonaniem wykopów na głębokości ponad 5,0m.

Powyższe określenia parametrów projektowanych sieci ich przebieg, długości, ilości itp. stanowią jedynie ilości poglądowe zawarte w PFU wyznaczone na etapie koncepcji. Sieci w miarę możliwości należy prowadzić w terenie nieutwardzonym (działkach prywatnych). Przebieg wrysowany w dokumentacji stanowi jedynie orientacyjny zakres terenów do skanalizowania i nie jest projektem. Wykonawca w ramach realizacji zadania ma obowiązek je zweryfikować poprzez opracowanie Dokumentacji projektowej na aktualnych mapach do celów projektowych. Wrysowane przyłącza mają przebieg jedynie orientacyjny – przebieg nie został ustalony z właścicielami działek

Ilość ścieków odbieranych z omawianych obszarów w perspektywie wynosi:

Qśr.d. 	= 61,11 m3/d

Qmax.d.  	= 79,44 m3/d

Qmax.godz.= 5,3 m3/h= 1,47 l/s

- Sieć kanalizacyjna przebiegać będzie w pasie drogowym lub bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 9 oraz drogi powiatowej P0793T (Sulisławice- Trzebiesławice).

## Spodziewany efekt inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji jest:

budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Bogoria i Wnorów z włączeniem do istniejących sieci kanalizacyjnych,

zmniejszenie kosztów utylizacji ścieków,

ograniczenie zanieczyszczenia ziemi oraz wód gruntowych poprzez likwidacje zbiorników bezodpływowych i nielegalnych zrzutów ścieków sanitarnych,

poprawa komfortu życia mieszkańców obszaru objętego budowanym systemem,

Oprócz powyższych bezpośrednich korzyści, zminimalizowanie emisji ścieków nieoczyszczonych do środowiska, może mieć wpływ na zwiększenie ruchu turystycznego. Kolejną korzyścią będzie niewątpliwie zmniejszenie zachorowalności mieszkańców. Wskutek zlikwidowania odpływu ścieków surowych do wód powierzchniowych oraz do gruntu, znacznie zmniejszy się ryzyko skażenia bakteriologicznego płytkich wód podziemnych, będących najczęściej źródłem zaopatrzenia wodociągów zagrodowych.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

### Lokalizacja terenu inwestycji.

Inwestycja będzie realizowana w województwie świętokrzyskim w powiecie sandomierskim, na terenie gminy Łoniów na następujących działkach:

obręb 0023 Świniary: 591, 643, 592, 612, 594, 601, 602, 605, 606, 609, 613, 614, 617, 618, 621, 622, 625, 626, 628, 635, 658, 676, 671, 669/1, 669/2, 666, 665, 664, 662, 661, 659/1, 657, 656, 655, 645, 653, 653/1, 652, 651, 650, 649, 648, 647, 646, 645, 644, 641, 640, 639

obręb 0002 Bogoria Świniarska: 53, 167, 2, 3/2, 4/2, 5/3, 6/4, 7/3, 8/3, 9/2, 10, 12, 13, 177, 15, 16, 17/2, 551/2, 18, 19, 21, 23, 24, 27/2, 32, 529, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 44, 45, 48, 49/1, 50, 51, 52/1, 52/2, 54, 49/3, 49/4, 46, 47, 31, 30, 29/1, 28/1, 27/1, 260, 55, 56/3, 56/4, 56/2, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 564, 69, 70, 71, 525, 73/2, 75/1, 77/1, 77/2, 87, 92, 78, 79, 80, 81, 62, 91, 82, 83, 84, 85, 125/1, 126/1, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 565, 133, 134, 135, 136, 137/4, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 566, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243,242, 241, 240, 239, 238, 237/1, 237/2, 236, 235, 234, 233, 232, 168, 225, 224/2, 224/1, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 216/1, 216/2, 216/3, 215, 214, 530, 198, 197, 196, 195, 194, 193/2, 193/1, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 553, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 178, 179/1, 175, 554, 173, 172/1, 171, 170, 169/1

obręb 0015 Piaseczno: 380/3, 375/3, 386/2

obręb 0013 Łoniów: 549, 34, 550, 25, 9, 221/1, 215/3, 215/4, 214/4, 213/4, 212/4, 212/3

obręb 0025 Wnorów: 224, 225/2, 225/4, 225/3, 214, 636/2, 636/1, 213, 212/3, 212/1, 211, 210/2, 210/1, 209/2, 209/1, 208, 206, 205/4, 205/3, 205/2, 168, 246, 207, 204, 203, 202, 199/2, 199/1, 198, 195/2, 195/4, 195/3, 194, 191, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 228/2, 228/1, 227, 226, 93/6, 93/4, 94, 637, 95, 96, 97, 98, 99/4, 99/6, 100, 101/2, 101/1, 102, 103, 104/3, 215, 216, 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 218/6, 218/5, 218/2, 218/3, 218/4, 109, 91/6, 91/5, 91/3, 91/4, 90/2, 89, 88/1, 88/2, 87/6, 87/3, 72, 86, 85/2, 85/1, 84, 83, 82/2, 82/1, 81/2, 81/1, 80, 79, 78, 77, 76, 75/2, 75/1, 74, 73, 50, 49/2, 49/1, 48/2, 48/4, 48/3, 47/2, 47/1, 46, 45/2, 45/1, 44, 43, 41, 40, 39, 38, 37, 30, 42/2, 42/1, 36, 32/2, 32/1, 31/2, 31/1, 29, 28, 27, 26/1, 26/3, 26/2, 25, 23/1, 20, 19, 18/5, 18/4, 18/3, 18/1, 17/1, 17/2, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14, 16/6, 16/5, 16/4, 16/3, 16/1, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 120/2, 120/1, 119/3, 119/2, 119/1, 118, 117, 116, 115/1, 115/2, 114/1, 114/2, 113/1, 113/2, 112, 111, 110/3, 110/4, 110/1, 108/3, 108/2, 108/1, 107, 106, 105, 104/3, 104/1, 99/5, 99/2, 93/5, 93/2, 92

obręb 0018 Ruszcza Wieś: 359/1, 217, 374, 213/1, 214/1, 214/2, 215

obręb 0024 Trzebiesławice: 258, 257/7, 257/8, 257/9, 257/10, 256, 255, 254/2, 253/2, 252/6, 252/5, 252/3, 251/2, 250/2, 249, 248, 247, 246, 243, 242, 241/1, 268/1, 266, 267/3, 267/4, 265, 264, 263/4, 263/3, 262/2, 262/6, 262/5, 261/1, 260/2, 260/1, 259

Gmina Łoniów położona jest w dolinie Wisły na jej lewym brzegu we wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Leży na pograniczu Wyżyny Kielecko – Sandomierskiej i Kotliny Sandomierskiej, w dolinie Wisły. Obszar gminy należy do zlewni Koprzywianki. Graniczy 
z gminami: Baranów Sandomierski, Klimontów, Koprzywnica, Osiek, Tarnobrzeg. Wschodnia granica Gminy jest również granicą z województwem podkarpackim. Powierzchnia Gminy zdominowana jest przez użytki rolne, które stanowią blisko 70% jej powierzchni. Znaczną część stanowią lasy i zadrzewienia - ok 18%; nieużytki i inne stanowią pozostałe 12%. Na obszarze Gminy przeważają lessy. Ciekawym elementem pejzażu są pasma sadów, ciągnące się wzdłuż Wisły.

### Istniejący system gospodarki wodno-ściekowej

Na rzeczonym terenie gospodarka ściekowa jest nieuporządkowana. Miejscowość Wnorów posiada częściowo sieć kanalizacyjną natomiast Bogoria nie. Miejscowości posiadają wodociąg grupowy, co powoduje przyrost ilości produkowanych ścieków. Zużyta woda trafia do środowiska 
w sposób niekontrolowany, stanowiąc źródło zanieczyszczeń wód podziemnych oraz powierzchniowych i powodując ich degradację.

Ścieki bytowo-gospodarcze z poszczególnych gospodarstw są na ogół gromadzone w zbiornikach bezodpływowych (przydomowych szambach). Na całym obszarze brak jest zorganizowanego systemu wywozu ścieków z tychże zbiorników. Można przypuszczać, że ich zawartość trafia bezpośrednio do gruntu bądź przez nieszczelności, bądź poprzez wywóz na pola i do pobliskich rowów.

Ścieki z projektowanej kanalizacji zostaną odprowadzone do istniejącej oczyszczalni ścieków w Świniarach Nowych. Oczyszczalnia posiada średnią dobową przepustowość 600 m3/d. Ilość ścieków dopuszczalna roczna to 219000m3/r a maksymalna sekundowa 0,018m3/s – dane na podstawie pozwolenia wodnoprawnego KR.ZUZ.4.421.225.2019.MO/1567 z dnia 10.03.2020r. wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni 
w Sandomierzu. Oczyszczalnia ścieków obsługuje miejscowości: Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów a także przyjmuje ścieki dowożone z terenu gminy. Do oczyszczalni aktualnie dopływa 251,25 m3/d ścieków co stanowi 42% przepustowości oczyszczalni.

Oczyszczalnia stanowi obiekt mechaniczno-biologicznej metody oczyszczania ścieków. Oczyszczanie mechaniczne polega na usuwaniu ze ścieków substancji stałych łatwoopadających. Proces oczyszczania biologicznego oparty jest o czynną działalność bakterii i mikroorganizmów pierwotnych (tzw. osad czynny), w procesach beztlenowo - tlenowych. Oczyszczone i sklarowane ścieki odprowadzane są grawitacyjnie rurociągiem PCV DN 300 a następnie istniejącym wylotem kanalizacyjnym- do odbiornika, rzeki Zawidzanki, lewego dopływu rzeki Wisły. Istniejący wylot zlokalizowany jest w kilometrze 12+100, współrzędne wylotu oczyszczonych ścieków do odbiornika (układ współrzędnych PL-ETRF 2000) to: o X:5599322; Y:7536220.

W oczyszczalni zastosowano technologię BIOCOMPACT BCT-S opierającą się na procesie niskoobciążonego osadu czynnego o przedłużonym czasie napowietrzania z biologicznym usuwaniem związków biogennych i wykorzystywaniem filtracji ścieków na osadzie czynnym zawieszonym w strefie sedymentacji. W oferowanej technologii BCT-S nie zachodzą procesy fermentacji ścieków lub osadu, co sprawia, że technologia ta nie jest uciążliwa dla otoczenia. Ze względu na zastosowanie tłumików na dmuchawach wartości dopuszczalne hałasu nie są przekraczane. Odpady w postaci skratek są prasowane i zasypywane chlorem i wapnem czasowo składowane w kontenerze a następnie wywożone na wysypisko śmieci. Powstający osad tlenowo stabilizowany będzie magazynowany w zbiorniku osadu nadmiernego. Następnie osad ten zostaje odwadniany i higienizowany w stacji odwodnienia osadu i składowany w kontenerze. Po odwodnieniu i zdezynfekowaniu wapnem osad wywożony jest przez osobę uprawnioną.

Brak ścieków przemysłowych na terenie aglomeracji. Na terenie aglomeracji znajduje się Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw Polkon Sp. z o.o. w Jasienicy posiadający własną oczyszczalnie ścieków i odprowadzenie ścieków oczyszczonych. Nie jest on obsługiwany przez istniejącą sieć kanalizacyjną.

Na terenie gminy nie wydzielono obszarów pod tereny przemysłowe, dlatego tego typu ścieków nie uwzględnia się w bilansie ilościowo jakościowym ścieków. Ścieki z drobnych usług związanych z mieszkalnictwem i rolnictwem mieszczą się w przyjętej 10% rezerwie ilościowej na ścieki nieprzewidziane.

Obszar gminy objęty jest systemem zbiorowego zaopatrzenia w wodę w oparciu o istniejące dwa ujęcia wody:  „Ruszcza” i „Zawidza”.

Gmina Łoniów jest zwodociągowana w 99%.  Gmina zaopatrywana jest w wodę z dwóch ujęć. Ujęcia „Ruszcza” i „Zawidza”. Ujęcia wody działają na postawie pozwolenia wodnoprawnego Decyzja KR.ZUZ.4.421.92.2019.AK/1797 z dnia 09.04.2018r. wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu potwierdzająca przejęcie przez Gminę Łoniów – praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Sandomierskiego RO.XIII.oś.6341.35.2013 z dnia 21.10.2013r. dla Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łoniowie na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ujęć gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Łoniów, tj: z ujęcia w m. Zawidza i ujęcia w m. Ruszcza Kolonia.

Ujęcie w msc. Zawidza składa się z 2 studni głębinowych: Qśrd=982 m³/d, Qmaxh=59m³/h, 
Qmax roczne = 358430 m³/r,

Zasięg leja depresji dla studni nr 1 wynosi R=90m, dla studni nr 2 wynosi R=136,3m 
Strefa ochrony bezpośredniej dla studni nr 1 minimum 10m od zarysu studni dla studni nr 2 minimum 8m. od zarysu obudowy studni.  Dla ujęcia nie ustanowiono strefy ochronny pośredniej.

Ujęcie w m. Ruszcza Kolonia składa się z 2 studni głębinowych: Qśrd=573 m³/d, Qmaxh=52,3m³/h,  Qmax roczne = 209145 m³/r.

Zasięg leja depresji dla studni 1 i 2 wynosi R=1400m. Strefa ochrony bezpośredniej dla studni nr 1 i 2 minimum 10m. Dla ujęcia nie ustanowiono strefy ochronny pośredniej.

### Istniejące uzbrojenie terenu

Teren objęty opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne i nadziemne:

- napowietrzną i podziemną linię energetyczną,

- napowietrzną i podziemną linię teletechniczną,

- sieć gazową

- sieć wodociągową

- podziemne bezodpływowe zbiorniki na nieczystości, tzw. szamba.

### Istniejąca zieleń

Zaprojektowana w ramach koncepcji na potrzeby PFU trasa kanalizacji przebiega poza obszarami chronionymi. Na trasie inwestycji nie występują chronione gatunki fauny i flory wymienione w załącznikach Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich o numerach 92/43/EWG i 79/409/EWG.

Sieci usytuowane będą przede wszystkim w pasach dróg gminnych i powiatowych, działkach gminnych oraz w terenach prywatnych gruntach ornych i łąkach. Teren przeznaczony pod budowę sieci kanalizacyjnej posiada częściowo zabudowę mieszkalną i gospodarczą. W przeważającej części obszar ten stanowią tereny zabudowane.

Kanalizacja zostanie zrealizowana w ten sposób, aby uniknąć wycinki drzew i aby zniszczenia istniejącej zieleni były jak najmniejsze. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała zniszczenia istniejącej zieleni. Drzewa w pobliżu trasy planowanej inwestycji należy zabezpieczyć matami przed uszkodzeniem. W trakcie prowadzenia prac latem należy okresowo maty zwilżać wodą. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Pod korzeniami drzew nie należy magazynować ziemi z wykopów. Po wykonaniu inwestycji powierzchnię gruntu powinna zostać przywrócona do stanu pierwotnego.

Ewentualną wycinkę drzew należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszt wycięcia drzew i krzewów winien być wliczony w cenę kontraktową.

### Inne elementy zagospodarowania terenu wpływające na przedmiot zamówienia.

Przedmiotowa inwestycja składa się głownie z prac zanikowych w kolejności: wykonanie wykopów, posadowienie rurociągów, przywróceniu powierzchni do stanu pierwotnego. Jedynymi elementami trwale zajmującymi powierzchnię będą wydzielone i ogrodzone przepompownie. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie głównie na terenach zagospodarowanych wzdłuż dróg, zabudowy mieszkalnej oraz na terenach rolnych. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się znaczącej ingerencji w istniejąca szatę rośliną. Po zakończeniu zadania powierzchnie naruszone w wyniku prowadzonych prac zostaną przywrócone do stanu pierwotnego.

Przedsięwzięcie znajduje się:

Bogoria:

0,3 km na północ od Tarnobrzeskiej Doliny Wisły PLH180049 Natura 2000 obszary siedliskowe,

2,5 km na południowy - wschód od Ostoja Żyznów PLH260036 Natura 2000 obszary siedliskowe.

- Wnorów:

0,7 km na północ od Ostoja Żyznów PLH260036 Natura 2000 obszary siedliskowe,

1,9 km na południowy – wschód od Jeleniowsko- Staszowskiego Obszaru chronionego Krajobrazu

Na omawianym obszarze planowanej inwestycji nie istnieje żaden obiekt objęty ochroną konserwatorską, ani pomnik przyrody. W okolicy włączenia sieci w msc. Bogoria, a także w okolicy odcinka Wnorów wieś występują ślady osadnicze oraz osady (według portalu mapowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa). Oddziaływanie obiektu zamyka się w granicach działki inwestycji. W związku z powyższym, realizację inwestycji uznaje się za dopuszczalną, bez potrzeby podejmowania działań kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla tej kategorii przedsięwzięć.

## Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Projektowana kanalizacja sanitarna będzie odprowadzać ścieki socjalno-bytowe z budynków mieszkalnych, administracyjnych oraz usługowych znajdujących się w miejscowościach Bogoria oraz Wnorów. Projektowana kanalizacja musi spełnić następujące wymogi:

obszar skanalizowania musi pokrywać się z obszarem zabudowy dla sołectw;

zaprojektowanie kanalizacji grawitacyjnej, jako podstawowej formy, przy zapewnieniu maksymalnego zagłębienia kanałów do 3,5 m.;

pompownie ścieków zastosowane zostaną dla wyeliminowania zagłębień kanałów powyżej 3,5 m p.p.t.;

W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach dopuszcza się zastosowanie przepompowni przydomowych obsługujących jeden lub więcej domów.

Zakres planowanego przedsięwzięcia zawiera budowę:

Bogoria:

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 90– ok. 593 m;

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 75– ok. 920 m;

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 63– ok. 1425 m;

sięgacze do działek (odcinki należące do sieci) PE Ø 50– ok. 1587 m;

przyłącza kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 160– ok. 400 m (Inwestor Zastępczy)

pompownie przydomowe – ok. 69 szt.

odwodnienie rurociągu – ok. 3 szt.

odpowietrzniki – ok. 4 szt.

Wnorów:

- odcinek  „pod lasem”:

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 63– ok. 1084 m;

sięgacze do działek (odcinki należące do sieci) PE Ø 50– ok. 46 m;

przyłącza kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 160– ok. 12 m (Inwestor Zastępczy)

pompownie przydomowe – ok. 4 szt.

- odcinek „środkowy”:

sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami PVC Ø 200– ok. 710 m;

sięgacze do działek (odcinki należące do sieci) PVC Ø 160– ok. 54 m;

przyłącza kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 160– ok. 34 m (Inwestor Zastępczy)

- odcinek „Wnorów- wieś”:

sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami PVC Ø 200– ok. 3249 m;

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 75– ok. 210 m;

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 90– ok. 645 m;

sięgacze do działek (odcinki należące do sieci) PE Ø 50– ok. 1000m;

sięgacze do działek (odcinki należące do sieci) PVC Ø 160– ok. 1320 m;

przyłącza kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 160– ok. 440 m (Inwestor Zastępczy)

pompownia sieciowa o wydajności min. 5l/s i wysokości podnoszenia Hp=20m – 1 szt.

pompownie przydomowe – ok. 33 szt.

Sieci kanalizacyjne

Główne kanały grawitacyjne należy wykonać z rur PVC-U litych o średnicy 200 mm min SN8, kanały poboczne z rur PVC o średnicy 160 mm nim SN8. Spadki projektowanych kanałów wynikają z ukształtowania terenu oraz warunków zachowania dopuszczalnych prędkości w kanałach. Kanały grawitacyjne z rur PVC powinny być łączone na uszczelki gumowe.

Minimalna prędkość w kanałach 		V = 0.8 m/s

Maksymalna prędkość w kanałach		V = 3.5 m/s

Dla powyższych parametrów spadki kanałów powinny się mieścić w granicach:

imin = 0.5%, imax = 8%

Optymalne zagłębienie kanałów 2,0 – 3,5 m.

Główne kanały tłoczne należy wykonać z rur PEHD 100 PN10 SDR 17 o średnicy 50, 63, 75, 90 mm. Przy wykorzystaniu technologii bezwykopowej – rury PEHD PE100RC. Rurociągi PE powinny być łączone metodą zgrzewania doczołowego.

Rurociągi grawitacyjne i tłoczne posadowić poniżej granicy strefy przemarzania zgodnie z PN-84/B-10725 (tj. min. 1,4 m przykrycia).

Podłoże

Zagęszczenie podłoża i podsypki nie powinno być mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej próby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubości 5 cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki wokół rury. Naturalne podłoże oraz zasypka powinny spełniać wymagania 
w zakresie wskaźnika zagęszczenia ls oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.

Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułożonego przewodu należy wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zagęszczenie powinno przebiegać warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości przewodu, dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni szczególnie w dolnej części rury, a zagęszczenie powinno być nie mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia ls tej warstwy nie może być niższy niż to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz  kategorii ruchu. Zasypka winna być wznoszona równomiernie. Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub przemieszczenia przewodu.

Całość prac ziemnych po zakończeniu uporządkować.

Studnie kanalizacyjne

Projektuje się studzienki kanalizacyjne wykonane z PP o średnicy min. Ø1000 mm. jako połączeniowe wg. dołączonych rysunków typowych o włazach żeliwnych ze stopniami złazowymi żeliwnymi. Przejścia rur przez ściany studzienek należy zastosować typowe przejścia typu –adaptory, przejścia zgodne dla systemu rur z jakich wykonana zostanie projektowana sieć. Włazy na studzienkach zlokalizowanych w pasach drogowych typu ciężkiego w działkach prywatnych typu lekkiego zgodne z normą PN-EN 24:2000

.

Przepompownie ścieków

Pompownię przewiduje się wykonać w formie prefabrykowanego zbiornika podziemnego z polimerobetonu o średnicy Ø 1500 mm i wysokości komory h=6,5m. Pompownia sieciowa 
o wydajności min. 5 l/s i wysokości podnoszenia Hp = 20 m.sł.w. Pompownia sieciowa jako rozwiązanie systemowe bazowało będzie na pompach zatapialnych bez konieczności gospodarki skratkami. Zbiornik wyposażony będzie we właz, pomost i drabinkę ze stali nierdzewnej dla obsługi, wywietrzniki grawitacyjne, prowadnice rurowe dla pomp, łańcuchy do opuszczania i wyjmowania pomp. Wyjmowanie i opuszczanie pomp w pompowni odbywać się będzie z powierzchni ziemi 
z poza komory, przy pomocy żurawika bez konieczności wchodzenia obsługi do komory.

Wyposażenie podstawowe:

pompy zatapialne + kolana sprzęgające wraz z podstawami, pompy z otwartym wirnikiem typu vortex, 2 pompy pracujące przemiennie, (tzw. rezerwa czynna);

piony tłoczne z rur ze stali kwasoodpornej, kompletną armaturę zaporową i zwrotną  w wykonaniu dla ścieków: zawory zwrotny kulowy (samoczyszczący) oraz zasuwy odcinające;

złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej;

żurawik ze stopą.

Wyposażenie towarzyszące:

hydrodynamiczny zawór płuczący;

łącznik kolan. do zaw.

stopa sprzęgająca;

górny uchwyt prow.

zawór kulowy;

łańcuch;

obciążnik stabilizacyjny do sygnalizatorów;

wyłącznik pływakowy;

żurawik.

Pompy będą zamontowane w zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej. Montaż i demontaż pomp odbywać się będzie przy pomocy łańcucha i rur naprowadzających pompę na stopę sprzęgającą. Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie przy pomocy układu elektronicznego współpracującego z czujnikiem poziomu ścieków. Aparatura zasilająco-sterująca  przystosowana do zasilania jednym kablem 3 x 400V, wyłącznik główny, przekaźnik kontroli symetrii napięć zasilających, wyłączniki samoczynne do silników, rozruch za pomocą „softstarterów”, sterownik przemysłowy zintegrowany z panelem operatorskim, przełącznik rodzaju pracy R-A, przycisk START-STOP, zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem, zmienna kolejność włączenia pomp, kontrola wysokiego poziomu, bez napięciowe styki zintegrowanego alarmu, gniazdo robocze 230V/2A, wyłącznik różnicowo-prądowy, ogrzewanie z termostatem, licznik godzin pracy każdej pompy, licznik załączeń każdej pompy, pomiar prądu obciążenia w jednej fazie, sygnalizator optyczno-akustyczny, gniazdo zasilania rezerwowego, układ do powiadamiania sytuacjach awaryjnych, sonda hydrostatyczna. W przypadku awarii zasilania podstawowego, zasilanie awaryjne dla pompowni należy przewidzieć z agregatu przewoźnego dostosowanego parametrami do zapotrzebowania pompowni. Zakres zadania nie przewiduje dostawy agregatu przewoźnego.

Teren pompowni ścieków należy ogrodzić. Dojazd do pompowni każdorazowo powinna  stanowić droga dojazdowa utwardzona (nawierzchnia żwirowa rozścielana ręcznie, utwardzona). Na terenie pompowni zostanie zamontowana oprawa oświetleniowa. Należy zastosować jedną lampę dozorową zasilaną zalicznikowo.

Zagospodarowaniem terenu pompowni:

- wykonanie ogrodzenia z siatki o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur 
o średnicy fi70 mm  osadzonych w gruncie i obetonowanych, - ok. 13mb

- wrota wjazdowe wysokości 1,6 m i szerokości 3 m z siatki stalowej na gotowych słupkach 
z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm,

- dojazd do pompowni stanowią drogi utwardzone, są to drogi istniejące lub po działce , do pompowni przewiduje się wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej, na który musi być wydana Decyzja Zarządu dróg Powiatowych. Powierzchnia zjazdu z drogą dojazdową ok. 12m2

- Teren pompowni ogrodzony, oświetlony,- długość ogrodzenia ok. 13mb

- Teren pompowni utwardzony nawierzchnią z tłucznia kamiennego grubości 10 cm. – powierzchnia min. 8m2

- rozplantowanie ziemi,

Sterowanie pracą pompowni

Każda z pompowni powinna być wyposażona w autonomiczny system sterowania. Sterowanie pracą pomp odbywać się musi poziomami napełnień komory pompowni. Odczyt poziomów ścieków poprzez sondę elektryczną. Pompy w pompowni powinny pracować naprzemiennie tak aby ulegały równomiernemu zużyciu. Każda z pompowni powinna być wyposażona w sygnalizator świetlny wskazujący awarię. Przewiduje się również budowę systemu monitoringu pracy każdej z pompowni przekazującego sygnały o jej pracy, awarii dla każdej z pomp z przesyłem sygnałów do centralnej dyspozytorni  obsługującej wodociągi i kanalizację czynnej całodobowo. System powinien być kompatybilny z istniejącymi systemami sterowania.

Studzienki odpowietrzające

Należy zastosować zespoły napowietrzająco- odpowietrzające do bezpośredniej zabudowy 
w ziemi. Główną zaletą tego typu armatury jest możliwość jej bezpośredniego zabudowania - wkopania do ziemi, bez konieczności budowy drogich komór czy studzienek.

Ich zastosowanie z punktu widzenia ekonomicznego powoduje znaczną redukcję kosztów inwestycyjnych i kosztów konserwacji.

Właściwym miejscem zabudowy zespołów napowietrzająco odpowietrzających jest najwyższy punkt sieci lub punkt lokalny, zlokalizowany w miejscu łatwo dostępnym umożliwiającym przeprowadzanie regularnych kontroli których częstotliwość zależy od składu ścieków- istniejących warunków.

Z  uwagi  na  możliwość  odprowadzania  wraz z powietrzem niewielkich ilości wody  należy  przewidzieć możliwość jej odprowadzenia poprzez odwodnienie — np. sączek.

Jako przykrycie należy zastosować właz kanałowy z otworami wentylacyjnymi, umożliwiający doprowadzenie i odprowadzenie wymaganych ilości powietrza.

Zawór do bezpośredniej zabudowy podziemnej może być montowany na rurociągu przy użyciu opaski do nawiercania lub trójnika, zaś wszystkie prace konserwacyjne można prowadzić z poziomu ulicy, co znacznie poprawia warunki obsługi.

Studzienki odwadniające

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej należy zamontować zespoły odwadniające 
w postaci czyszczaka rewizyjnego. Zespoły te przewidziano dla kanalizacji w 3 najniżej położonych punktach sieci.

Czyszczak rewizyjny daje możliwość inspekcji rurociągu, czyszczenie oraz płukanie sieci tłocznej. Stosowany jest również jako odwodnienie kanału.

Czyszczak rewizyjny umieścić w studni betonowej DN1200 wraz z dwoma zasuwami odcinającymi umożliwiającymi zamknięcie przepływu na odcinku powyżej studni.

Pompownie przydomowe

Urządzenia zbiornikowo – tłoczne (pompownia przydomowa) wyposażone będą w pompę śrubowo-wyporową z rozdrabniaczem (o wysokości podnoszenia – do 55 m). Praca pomp  w układzie autonomicznym sterowana automatycznie poziomami napełnień w pompowni. Pompownia wyposażona w powiadomienie świetlne i sygnałowe o awarii.

Studzienka pompowni wykonana jest ze zbiornika PEHD. Pompownia przykryta jest płytą z włazem żeliwnym typu lekkiego.

Przewody tłoczne wyposażone będą w armaturę zwrotną (zawór zwrotny) i zaporową (zawór kulowy).

Obiekt przewiduje się zasilać w energię elektryczną z jednofazowej lub trzyfazowej instalacji zalicznikowej użytkownika pompowni w zależności od posiadanego typu przyłącza energetycznego.

Do urządzenia UZT zastosowano pompę śrubowo - wyporową, wraz z zaworem zwrotnym, odcinającym i bezpieczeństwa. Przewód zasilający UZT należy ułożyć w rurze ochronnej równolegle do przewodu kanalizacyjnego.

Z uwagi na małe zużycie energii elektrycznej przewiduje się zasilanie zalicznikowe 
z instalacji przydomowej .

Urządzenie zbiornikowo - tłoczne jest dostarczane z kompletną instalacją wod. – kan., częścią elektryczną i sterowaniem. Założono czas pracy jednej pompy 3 min.

Parametry pompy :

Napięcie zasilania: 240V, 50Hz

Moc silnika: 800W

Prąd znamionowy: 8A

n=1435 obr./min.

H max=55 m

Na każdym przykanaliku ciśnieniowym od UZT- a do miejsca włączenia do kanału głównego (przed kanałem głównym) należy zainstalować zasuwę odcinającą  50 PN 16, w celu możliwości odłączenia każdego UZT-a.

Pompownie przydomowe z pompami wyporowymi zunifikowane o Qe = 1 l/s i Hp= min 55 m. Średnica komory pompowni min. dn800 mm o głębokości min 2,1 m zapewni wymaganą retencyjność.

Współczynniki jednoczesności włączeń pompowni  przy czasie pracy jednej pompy w godzinie szczytu trwającej Tp = 1 minutę  wynosi:

do 20 pompowni – 1 szt.

do 40 pompowni – 2 szt.

do 60 pompowni – 3 szt.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych

Sieć kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym – nie zajmuje powierzchni, występują jedynie ograniczenia użytkowe (zakaz posadowienia obiektów budowlanych, a także trwałych nasadzeń drzew).

Procent powierzchni biologicznie czynnej po oddaniu inwestycji do eksploatacji ulegnie w niewielkim stopniu zmianie z powodu zabudowy 1 szt. przepompowni sieciowych, a przewidywana powierzchnia terenu zajęta w tym celu wyniesie około 1 x 16 m2 = 16 m2. Również zabudowa studzienek kanalizacyjnych zmniejszy powierzchnię biologicznie czynną o F = 0,3 m2 dla każdej studzienki, co przy ok. 3,0 km sieci stanowi niewielki procent.

Rury kanalizacyjne będą układane na głębokościach minimum 1,5 m ppt. w wykopie szerokoprzestrzennym skarpowanym oraz w miejscach zabudowy i skrzyżowań z infrastrukturą istniejącą w wykopach wąskoprzestrzennych umacnianych wypraskami stalowymi. Natomiast w miejscach skrzyżowania z drogami o nawierzchni bitumicznej metodą przecisku lub przewiertu bez naruszenia struktury jezdni i nawierzchni. Przejście pod rowami, ciekami i torami kolejowymi Tk linii kolejowej nr 70 Włoszczowice – Chmielów odcinek Strzegomek - Chmielów wykonać metodą bezwykopową.

# Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## Zobowiązania Wykonawcy

Niezależnie od danych zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, Wykonawca sporządzi odpowiednią Dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem spełnienie przez Wykonawcę minimalnych wymagań wyłożonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań wykraczających poza wymagania minimalne nie może być podstawą żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego dotyczących wydłużenia Czasu na Ukończenie lub zwiększenia Ceny Kontraktowej. Wykonawca na potrzeby sporządzenia swojej oferty na wykonanie przedsięwzięcia, we własnym zakresie i na własne ryzyko ustali przewidzianą do wykonania ilość robót i ich wartość.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań.

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym.

Założeniem rozwiązań projektowych powinno być spełnienie wymagania niezawodności tak, aby sieci, obiekty i wyposażenie zapewniały długotrwałą i bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu do obiektów w celu wykonywania ich inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, ciśnienia i temperatury.

W ramach niniejszego Zadania ustala się następujące zobowiązania Wykonawcy. Okres Zgłaszania Wad i usterek 12 miesięcy. Gwarancja minimum 36 miesięcy od daty zatwierdzenia protokołu odbioru technicznego. Rękojmia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przyjmuje się czas usunięcia wad/usterek lub uszkodzeń w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.

## Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji niezbędnej do opracowania przez Wykonawcę

### Dokumentacja Projektowa

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) oraz Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia sukcesywnie w terminach zapewniających rytmiczne, zgodne z harmonogramem wykonywanie robót.

Dokumentację Projektową i Powykonawczą należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach. Dokumentacje winny być wykonane w czystej technice graficznej, oprawione w okładkę formatu A4 w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie) oraz na nośniku danych CD lub DVD, przy czym należy zastosować następujące formaty i warunki:

pliki tekstowe w formacie *.doc *.pdf),

pliki obliczeniowe w formacie: xls, pdf,

pliki graficzne (rysunki, mapy, szczegóły):

- w formacie: *.dwg (AutoCad), *.pdf,

- rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi,

- kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi odpowiednikami.

### Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i obiektów.

Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru Roboty i dokumentację odbiorową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Wymagania ogólne dotyczące robót

Roboty powinny zagwarantować:

bezpieczeństwo konstrukcji,

bezpieczeństwo użytkowania,

odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne,

komfort obsługi,

ochronę środowiska.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. Wykonawca winien wykonać wszystkie Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, zatwierdzonym Projektem i poleceniami Inżyniera.

### Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych należy dokonać wizji lokalnej terenu, oraz wykonać inwentaryzację szczegółową istniejącej zieleń pod kątem jej zagospodarowania (zabiegi sanitarne i pielęgnacyjne, trzebież selekcyjna itp).

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace związane z przygotowaniem terenu budowy tj.:

sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu powierzchni terenu, wyszczególniającej wszystkie jego szczegóły, istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego,

prace geodezyjne (wyznaczenie tras rurociągów i obiektów, zarysów robót ziemnych na powierzchni terenu poprzez trwałe oznaczenie w terenie, położenia wszystkich charakterystycznych punktów profilu podłużnego i przekrojów poprzecznych, położenia ich osi geometrycznych, głębokości wykopów, zarysów skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu przez uprawnionego geodetę),

oczyszczenie terenu,

rozbiórkę nawierzchni drogowych i pieszych ciągów komunikacyjnych (o ile zajdzie taka potrzeba),

rozebranie obiektów kolidujących z obszarem prowadzenia robot,

oznakowanie miejsca prowadzenia robót,

zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej,

zabezpieczenie, wycinka lub ewentualne przesadzenie zieleni zlokalizowanej w pobliżu miejsc prowadzenia robót,

wykonanie niezbędnych tymczasowych przejść i dróg dojazdowych,

inne rozbiórki/demontaże niezbędne dla prawidłowego wykonania robót

zapewnienie w swoim zakresie i na własny koszt zasilenia placu budowy w energię elektryczną i poboru wody;

przygotowanie w swoim zakresie i na własny koszt zaplecza budowy dla potrzeb koordynacyjnych i pracy inspektorów nadzoru;

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

organizacji robót budowlanych;

zabezpieczenia interesów osób trzecich;

ochrony środowiska;

warunków bezpieczeństwa pracy;

ochrony przeciwpożarowej;

warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową;

zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich.

### Wymagania dotyczące wykonywania robót

Przy projektowaniu zagospodarowania terenu należy nawiązać się do istniejących i planowanych elementów zagospodarowania terenu (w szczególności do istniejących na terenie lokalizacji inwestycji krzewów i drzew oraz planowanych ciągów komunikacyjnych terenu).

Zamawiający wymaga, aby:

pasy realizacyjne, a w szczególności miejsca lokalizacji sprzętu sytuować, w miarę możliwości, na działkach będących we władaniu Gminy,

zastosować organizację i technologię robót minimalizującą zakłócenia funkcjonowania miejscowości Bogoria i Wnorów,

na czas wykonywania rób Wykonawca musi zapewnić dostęp do posesji położonych wzdłuż pasa robót, przy czym dojazd do posesji może być ograniczony na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie, prowadzone roboty nie mogą uniemożliwić dojazdu do posesji wszystkich posesji służbom ratunkowym,

zastosowana organizacja i technologia robót Wykonawcy pozwoliła tam, gdzie jest to możliwe, na zachowanie i nie uszkodzenie drzewostanu istniejącego w pasie realizacyjnym robót.

- Wymagania techniczne:

głębokość posadowienia grawitacyjnych kanałów sanitarnych nie będzie mniejsza niż 1,4 m ani większa niż 3,5 m (za zgodą Zamawiającego i Inżyniera, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość odstępstwa)

głębokość posadowienia kanałów powinien stanowić kompromis między kosztowną i głęboką ingerencją w teren w postaci wykopów dla ułożenia rur, a ilością przepompowni,

głębokość posadowienia kanałów tłocznych powinna wynosić ok. 1,4 m p.p.t,

w miejscach skrzyżowania z drogami o nawierzchni bitumicznej rurociągi należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu bez naruszenia struktury jezdni i nawierzchni. Przejście pod rowami wykonać metodą bezwykopową. Nie przewiduje się wykonywania nowych nawierzchni dróg i placów. W przypadku ich uszkodzenia należy je uzupełnić w standardzie zgodnym ze stanem istniejącym. Nawierzchnie powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty.

podłączenie kanałów tłocznych do kanalizacji grawitacyjnej nastąpi poprzez tworzywowe prefabrykowane studzienki rozprężne,

przepompownia ścieków będzie wykonana na wydzielonej działce, w szczególnych przypadkach dopuszcza się lokalizację przepompowni w pasie drogowym pod warunkiem uzgodnienia tej lokalizacji z zarządcą drogi,

z uwagi na możliwość wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych w trakcie realizacji inwestycji należy założyć konieczność ciągłego odwadniania wykopów za pomocą igłofitrów lub studni wierconych oraz wykonania ścianek szczelnych

wody z odwodnienia wykopów będą odprowadzane do pobliskich cieków lub rowów; konieczność odwodnienia i ilość odprowadzonej wody, a także sposób umocnienia wykopów zależna będzie od aktualnych warunków gruntowo-wodnych (pora roku),

ze względu na przewidywane prowadzenie robót w pobliżu drzew należy przewidzieć taką organizację robót (technologię robót, zastosowany sprzęt), aby nie uszkodzić systemów korzeniowych, pni, konarów i koron istniejących drzew; ewentualnie uszkodzone części drzew powinny być zabezpieczone przy użyciu odpowiednich i powszechnie stosowanych 
w ogrodnictwie preparatów ochronnych; nie wyklucza się konieczności wykonywania na tych odcinkach wykopów ręcznie lub metodą bezwykopową np. za pomocą przewiertu sterowanego.

### Wymagania dotyczące wykończenia i wyposażenia

Elementy wyposażenia mogą być gotowymi elementami systemowymi. Powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów (oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne i korozję biologiczną), powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz z warunkami określonym w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

### Kontrola jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Przed badaniem jakości Robót Inżynier dokona sprawdzenia jakości materiałów i urządzeń przewidzianych do użycia przy ich wykonywaniu. Inżynier może dopuścić do użycia wyłącznie materiały i urządzenia spełniające wymagania określone w Ustawie o wyrobach budowlanych i w pełni zgodne z warunkami podanymi w ST i dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów i/lub urządzeń z ST i Dokumentacją Projektową, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone (nawet jeśli posiadają certyfikat, deklarację zgodności, aprobatę techniczną lub europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, ważną legalizację lub będą opatrzone znakiem budowlanym).

### Odbiory Robót

Odbiór Dokumentacji projektowej

Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu zgodności zawartych rozwiązań technicznych 
i materiałowych z PFU i WTWiOR oraz sprawdzeniu kompletności uzyskanych uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji administracyjnych, które są wymagane przy rozpoczęciu i prowadzeniu budowy.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, WTWiOR oraz ustaleniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych robót w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób nie budzący wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robót zanikających Inspektor nadzoru wyda dopiero po przedstawieniu dokumentów (wyników) z pomiarów, w tym geodezyjnych, jeżeli są wymagane przepisami prawa.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy, wykonywany będzie przez komisję odbiorową Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do jego przeprowadzenia. Będzie on polegał na ocenie ilości i jakości wykonanych części (elementów) Robót. Zgodnie z Warunkami kontraktowymi, dokonanie takiego odbioru nie stanowi podstawy do płatności dla Wykonawcy.

Odbiór końcowy Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem, na piśmie, o tym fakcie (Zamawiającego) Inżyniera. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót. Odbioru końcowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inżyniera, Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz wizualnej zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i WTWiOR. Odbiór zakończony jest podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót, w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i WTWiOR, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót, w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

### Rozwiązania mające na celu ochronę środowiska naturalnego

Zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny maszyn użytych do wykonawstwa wykopów i środków transportu oraz urządzeń wykorzystywanych do montażu sieci (stosowanie wyłącznie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń),

Wykonywanie prac w porze dziennej,

Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew zostanie zachowanie szczególnej ostrożności aby nie dopuścić do uszkodzeń systemu korzeniowego, roboty będą wykonywane z zachowaniem maksymalnej ostrożności sposobem ręcznym, podkopami a na dłuższych odcinkach przeciskami,

Przy skrzyżowaniach wykopów z naziemnymi systemami rowów melioracyjnych, oraz cieków po ułożeniu rurociągu teren doprowadzić do stanu poprzedniego z zachowaniem pierwotnego kształtu i głębokości rowów,

W przypadkach wystąpienia podziemnych systemów drenarskich, po wykonaniu wykopów systemy te zostaną doprowadzić (odbudować) do stanu pierwotnego,

W czasie realizacji robót wszystkie drzewa i krzewy w rejonie robót stosownie zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia,

Przy wykonywaniu wąskich wykopów, a w przypadku większych zagłębień lub niekorzystnych warunków gruntowych wprowadzić zabezpieczenia ścian wykopu, co pozwoli ograniczyć szerokość wykopu,

Wykonywać prace ziemne w taki sposób, aby bilans mas ziemnych był możliwie bliski zeru,

Składować humus na oddzielnych pryzmach, po zakończeniu robót wykorzystać do rekultywacji terenu,

Wykonywane wykopy na poszczególnych odcinkach w długościach, które mogą być w ciągu dnia ukończone w postaci zamkniętej, w przypadku braku możliwości zasypania wykopu po położeniu podłączeń należy utrzymywać je w formie otwartego wykopu przez możliwie krótki okres czasu,

Przejściowe uciążliwości wynikające ze zwiększonego zapylenia spowodowanego unoszeniem przez wiatr mineralnych cząstek materiałów budowlanych (w czasie ich transportu na plac budowy, przywozu podsypki, jak i transportu nadmiaru ziemi z placu budowy) minimalizować poprzez utrzymywanie ich (głównie w rejonie istniejących budynków) w stanie wilgotności (lub dowóz ich na plac budowy w ilościach umożliwiających bezpośrednie wykorzystanie),

Stosować materiały z aktualnymi atestami i certyfikatami,

Usuwać odpady powstające w trakcie realizacji obiektów z miejsca powstania i gromadzenie ich w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywać je uprawnionemu odbiorcy odpadów posiadającemu stosowne zezwolenia,

Zabezpieczać wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę w postaci przenośnych urządzeń sanitarnych,

Wszystkie połączenia rurociągów i osprzętu wykonać, jako szczelne i poddane przed użytkowaniem próbie szczelności.

## Informacja z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy robotach budowlanych

### Informacja dotycząca BIOZ oraz planu BIOZ

Kierownik budowy jest zobowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą sytuacyjno-wysokościową, na której widnieje planowana sieć i istniejące uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.

### Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznać pracowników ze specyfiką i zakresem prac, przeprowadzić instruktaż przedstawiający potencjalne zagrożenia w trakcie robót, ustalić procedury skutecznej konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu problemów na budowie.

### Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające jak: znaki, zapory, światła, sygnały itp. i zapewni dla nich stałe warunki widoczności w dzień i w nocy. Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

### Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien spełniać parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

### Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie:

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie prowadzonych prac.

### Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywał sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo-socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

### Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwości tych materiałów dla środowiska.

### Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

### Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, pozostawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

### Zgodność z zasadami ekonomiki

Przy doborze rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych i funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki.

## Zgodność z polskimi normami

Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z polskimi normami lub posiadać aprobaty techniczne.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

# Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

## Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Na terenie objętym przedsięwzięciem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan obowiązuje dla miejscowości Łoniów gdzie będzie zlokalizowane wpięcie odcinka „Wnorów – wieś”. Odcinek około 100m wzdłuż drogi krajowej znajduje się 
w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

## Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Zamawiający we własnym zakresie uzyska i przekaże Wykonawcy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zamawiający wraz z PFU otrzymał do złożenia stosowny wniosek.

## Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zamawiający nie posiada decyzji inwestycji celu publicznego. Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi o przedmiotową decyzję. Przejście pod torami kolejowymi linii kolejowej nr 70 Włoszczowice – Chmielów odcinek Strzegomek - Chmielów wymagać będzie decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.

## Pozwolenie wodnoprawne

Ścieki będą odprowadzane poprzez sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej dalej odprowadzane będą poprzez istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Świniarach Nowych. Gmina Łoniów dla potrzeb eksploatacji oczyszczalni ścieków posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do odbiornika. Nr pozwolenia wodnoprawnego KR.ZUZ.4.421.225.2019.MO/1567 z dnia 10.03.2020r. wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu.

Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów.

Zgodnie z mapami ISOK cały teren inwestycji w miejscowości Bogoria położony jest na terenach zagrożenia powodziowego. W związku z tym Inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Sieć kanalizacyjna w miejscowości Bogoria biegnie wzdłuż ewidencjonowanego cieku Dopływ 
z Bogorii. Na przejścia sieci i odcinków należących do sieci pod dnem cieku, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Sieci kanalizacyjne przecinają w kilku miejscach cieki nieewidencjonowane na które nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

## Zalecenia konserwatorskie

Zamawiający we własnym zakresie uzyska i przekaże Wykonawcy zalecenia konserwatorskie z właściwym miejscowo wojewódzkim konserwatorem zabytków. Zamawiający złożył stosowny wniosek i oczekuje na rozstrzygnięcie. Na podstawie portalu mapowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa wynika, że w okolicy włączenia sieci w msc. Bogoria i na trasie kanalizacji w msc. Wnorów wieś występują ślady osadnicze i osady (forma ochrony – ewidencja zabytków). Wojewódzki Konserwator Zabytków wyda opinię co do konieczności uzyskania Decyzji konserwatorskiej przy prowadzeniu prac w okolicy osad.

## Inwentaryzacja zieleni

W obszarze inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów wymagających uzyskania odrębnych decyzji administracyjnych. W przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew lub krzewów inwentaryzację zieleni wykonawca wykona we własnym zakresie i w ramach ceny kontraktowej.

## Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery

Zgodnie z dyrektywami UE istnieje obowiązek prowadzenia oceny: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył PM10, pył PM2,5 oraz ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd),nikiel (Ni) i benzo(a)piren (B(a)P) oznaczane w pyle PM10.

Pomiary prowadzone są na stacjach monitoringu powietrza, zlokalizowanych w województwie świętokrzyskim, działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Sieć monitoringu powietrza atmosferycznego stanowi 5 stacji w m. Kielce oraz 10 stacji pomiarowych 
w strefie świętokrzyskiej nadzorowanych przez WIOŚ w województwie świętokrzyskim, z czego najbliżej położoną stacją od analizowanego obszaru jest stacja w Połańcu. Jest to stacja automatyczna.

W wyniku klasyfikacji dokonanej z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia ludzi obie strefy - miasto Kielce i strefę świętokrzyską - przyporządkowano do klasy C z uwagi na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (norma dobowa) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Dodatkowa ocena dla pyłu PM2,5 (faza II) w obu strefach dała wynikową klasę C1. Klasyfikacja obu stref pod względem poziomu docelowego ozonu skutkowała nadaniem klasy A oraz D2 z uwagi na przekroczenia poziomu celu długoterminowego. Pozostałe zanieczyszczenia w zakresie dotrzymywania norm uzyskały klasę A.

## Pomiar ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Źródłami hałasu podczas prac budowlanych będą maszyny, jakie zostaną wykorzystane do budowy kanalizacji. Ich lokalizacja będzie uzależniona od miejsca prowadzonych robót. Wszystkie maszyny powinny posiadać atesty i pozwolenia do prac i nie powinny przekraczać dopuszczalnych norm hałasu. Nie przewiduje się prowadzenia pomiarów hałasu.

## Warunki techniczne

Inwestor wydał warunki techniczne na potrzeby PFU. Warunki z dnia 04.03.2022r, znak: Dr.7021.4.K.2022

## Oświadczenie zamawiającego potwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgody właścicieli działek na prowadzenie inwestycji oraz spisze z nimi Umowę Korzystania z Nieruchomości. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie uzyskane zgody.  Po wykonaniu prac projektowych Zamawiający złoży stosowne oświadczenie. Przebiegi sieci i przyłączy mają charakter orientacyjny, nie został on ustalony 
z właścicielami działek.

# Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

## Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1213).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 poz. 2028 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2021, poz. 222 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz.869 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 poz. 1344 ze zm.).

## Rozporządzenia i uchwały

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 ze zm.).

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporządzenie	Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Rozporządzenie	 Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 Nr 195 poz. 2011).

Rozporządzenie	Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Rozporządzenie	Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

## Normy

PN-EN 12050-1 Gospodarka ściekowej

PN-81/B-10725 Próby szczelności.

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko

PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

ISO 4435:1991 (E) Rury i łączniki rurowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW-U) dla podziemnych systemów odwadniających i ściekowych – Warunki techniczne

PN-B-10729:1999 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne

PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

# Posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaplanowania robót budowlanych

## Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego:

Przedstawione w załącznikach do PFU mapy, koncepcje i inne są materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań dla zadań wchodzących w skład opracowania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych opracowań, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień ze stronami i osobami zainteresowanymi.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zaprojektowania rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami i uwzględniających zaawansowanie technologiczne dostępnych na rynku rozwiązań umożliwiających skuteczny odbiór ścieków od mieszkańców. Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować cały zakres objęty niniejszym PFU i umożliwić odbiór ścieków od wszystkich posesji zlokalizowanych na obszarach przewidzianych do skanalizowania.

Inwestor posiada warunki techniczne z dnia 04.03.2022 r. znak: Dr.7021.4.K.2022 wydane przez Gminę Łoniów na potrzeby wykonania kanalizacji sanitarnej.

## Dodatkowe dokumenty do uzyskania w imieniu  Zamawiającego:

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, zgody, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania w tym uzgodnienia z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej lub inną jednostka koordynującą dokumentacje zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnienia z zarządami dróg gminnych, powiatowych (Decyzja na wejście w pas drogowy oraz wykonanie zjazdu z pompowni) i krajowych (Decyzja na wejście w pas drogowy), Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Państwowym Inspektorem Sanitarnym, operatorem energetycznym, operatorem telekomunikacyjnym, PGNiG, przejście pod torami kolejowymi linii kolejowej nr 70 Włoszczowice – Chmielów odcinek Strzegomek - Chmielów i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych i inne niewyszczególnione, a niezbędne do realizacji zadania.

Załączniki będące częścią opracowania stanowią wstępne koncepcje i mapy poglądowe, na których zaznaczono przewidywany zakres i lokalizacje obiektów, sieci kanalizacyjnych. Przekazane Wykonawcy mapy są jedynie poglądowymi mapami zasadniczymi i nie są mapami do celów projektowych,  wskazane trasy sieci kanalizacyjnych i przyłączy nie zostały uzgodnione 
z mieszkańcami i nie są wiążące dla Wykonawcy.

Mapy do celów projektowych

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na obszary objęte Kontraktem.

Mapa dla celów prawnych

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na swój koszt mapy dla celów prawnych, która winna określać granice służebności przesyłu jaka jest konieczna dla posadowienia i eksploatacji sieci kanalizacyjnej na każdej z nieruchomości obciążonej (jeśli będą niezbędne).

Warunki hydrogeologiczne

Wykonawca wykona na swój koszt badania gruntowo-wodne w stopniu koniecznym dla zapewnienia właściwego zaprojektowania sieci, wysokiej jakości robót i ich bezpieczeństwa.

Warunki geologiczne

Zamawiający posiada dokumentację geologiczną „Określenie warunków gruntowo – wodnych podłoża gruntowego projektowanej kanalizacji sanitarnej we wsi Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare i Świniary Nowe, gmina Łoniów” opracowane dla projektu kanalizacji sanitarnej w sąsiedniej miejscowości Bogoria i Wnorów. Dokumentacja ta zostanie udostępniona Wykonawcy. Jeżeli będzie ona niewystarczająca dla celów projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę dla miejscowości Bogoria i Wnorów, Wykonawca na swój koszt wykona badania geologiczne dla omawianego obszaru.

Według udostępnionej dokumentacji w miejscu włączenia msc. Bogoria występują grunty: do 0,3m ppt. gleba, 0,3-3,0m ppt. piasek drobny (otwór nr 93). Otwór nr 97 znajduje się w podobnej odległości od Wisły więc można przypuszczać, iż grunty są zbliżone i na całej długości kanalizacji w msc. Bogoria występują: do 0,3m ppt. gleba, 0,3-3,0m ppt. piasek rzeczny.

Dla msc. Wnorów odcinek przy lesie w miejscu włączenia występują: do 0,3m ppt. gleba, 0,3-3,0m ppt. glina zwałowa z przerostami piasku, woda na głębokości 1,5m ppt. (otwór nr 43)

Dla msc. Wnorów odcinek środkowy w miejscu włączenia występują: do 0,3m ppt. gleba, 0,3-3,0m ppt. lessy (otwór nr 30)

Dla msc. Wnorów wieś w miejscu włączenia występują: do 0,3m ppt. gleba, 0,3-3,0m ppt. lessy (otwór nr 26).

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzględnić w cenie opracowania wszelkie koszty nadzorów, opinii 
i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń (w tym zarządców dróg, instalacji, zarządców terenu itd.), uzgodnienia dokumentacji, nadzory właścicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robót i usuwaniu kolizji (w tym gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci wodociągowej, melioracji, konserwatora zabytków itp.) Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez jednostkę nadzorującą projektowanie nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.

Warunki przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej

Wykonawca w imieniu Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji złoży wniosek w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Łoniowie o wyrażenie zgody na wykonanie włączenia do sieci gminnej.

Wykonawca robót ustali z Gminnym Zakładem Komunalnym w Łoniowie materiały 
i szczegóły montażu węzła połączeniowego.

# WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

# WYMAGANIA OGÓLNE

WSTĘP

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) są wymagania wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bogoria i Wnorów w gminie Łoniów.

## Przedmiot i zakres robót budowlanych

Warunki Wykonania obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót sieci kanalizacyjnej.

Długość kolektorów:

Bogoria:

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 90– ok. 593 m;

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 75– ok. 920 m;

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 63– ok. 1425 m;

sięgacze do działek (odcinki należące do sieci) PE Ø 50– ok. 1587 m;

przyłącza kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 160– ok. 400 m (Inwestor Zastępczy)

pompownie przydomowe – ok. 69 szt.

odwodnienie rurociągu – ok. 3 szt.

odpowietrzniki – ok. 4 szt.

Wnorów:

odcinek  „pod lasem”:

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 63– ok. 1084 m;

sięgacze do działek (odcinki należące do sieci) PE Ø 50– ok. 46 m;

przyłącza kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 160– ok. 12 m (Inwestor Zastępczy)

pompownie przydomowe – ok. 4 szt.

odcinek „środkowy”:

sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami PVC Ø 200– ok. 710 m;

sięgacze do działek (odcinki należące do sieci) PVC Ø 160– ok. 54 m;

przyłącza kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 160– ok. 34 m (Inwestor Zastępczy)

odcinek „Wnorów- wieś”:

sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami PVC Ø 200– ok. 3249 m;

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 75– ok. 210 m;

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 90– ok. 645 m;

sięgacze do działek (odcinki należące do sieci) PE Ø 50– ok. 1000m;

sięgacze do działek (odcinki należące do sieci) PVC Ø 160– ok. 1320 m;

przyłącza kanalizacji grawitacyjnej PVC Ø 160– ok. 440 m (Inwestor Zastępczy)

pompownia sieciowa o wydajności min. 5l/s i wysokości podnoszenia Hp=20m – 1 szt.

pompownie przydomowe – ok. 33 szt.

Pompownia P1 - szczegóły:

Pompownia została zaprojektowana dla następujących parametrów :

Qp = 5,0 l/s

Pompownia będzie wykonana z polimerobetonu. Zbiornik wyposażony będzie we właz, pomost i drabinkę ze stali nierdzewnej dla obsługi, wywietrzniki grawitacyjne, prowadnice rurowe dla pomp, łańcuchy do opuszczania i wyjmowania pomp. Pompy w pompowni zostały zaprojektowane jako zatapialne, typ 1+1  tj. jedna pracuje, a druga jako awaryjna.

Średnica pompowni D = 1,5 m H = 6,5 m - wysokość całkowita

Zastosowane materiały powinny odpowiadać następującym parametrom:

przy sytuowaniu kanałów grawitacyjnych: Ø200 mm i Ø160 mm – rury lite o jednolitej ściance z PVC-U, SDR 34, SN ≥ 8 [kN/m2], rury łączone są kielichowo, poprzez uszczelki olejoodporne wargowe trwale zamocowane w kielichu; rury cechowane na wewnętrznej powierzchni rury

przy sytuowaniu rurociągów tłocznych:, Ø90 mm , Ø75 mm i Ø63 mm – rury o jednolitej ściance z PE

Projektuje się studzienki kanalizacyjne wykonane z PP o średnicy min. Ø1000 mm. jako połączeniowe wg. dołączonych rysunków typowych o włazach żeliwnych ze stopniami złazowymi żeliwnymi. Przejścia rur przez ściany studzienek należy zastosować typowe przejścia typu –adaptory, przejścia zgodne dla systemu rur z jakich wykonana zostanie projektowana sieć. Włazy na studzienkach zlokalizowanych w pasach drogowych typu ciężkiego w działkach prywatnych typu lekkiego zgodne z normą PN-EN 24:2000

Przejścia rur przez ściany studzienek jako szczelne należy zastosować typowe przejścia typu – adaptory, przejścia zgodne dla systemu rur z jakich wykonana zostanie projektowana sieć.

Na studzienkach posadowionych w gruntach nienawodnionych przewidziano zastosowanie środka przeciwwilgociowego, na studzienkach zlokalizowanych w gruntach nawodnionych przewidziano grubowarstwową bitumiczną izolację przeciwwilgociową, typu ciężkiego. Izolacja wykonana jest przy użyciu dwuskładnikowej, uszczelniającej, elastycznej masy bitumicznej, modyfikowanej polimerami. Izolacja ta jest nakładana natryskowo.

Na odcinkach kanalizacji tłocznej w Bogorii przewiduje się zamontowanie studzienek czyszczaków (odwadniających) oraz zaworów napowietrzająco-odpowietrzających do bezpośredniej zabudowy w ziemi.

studnie przykryte włazami systemowymi z wypełnieniem betonowym typu D400 wg normy PN-EN 124:2000. Włazy na studzienkach zlokalizowanych w pasach drogowych typu ciężkiego w działkach prywatnych typu lekkiego zgodne z normą PN-EN 124:2000. Konstrukcja powinna zabezpieczyć przed wyporem wód gruntowych oraz niszczącymi siłami będącymi, efektem wspornika.

kanał  tłoczny - rury dwuwarstwowe wykonane z PE 100 + o bardzo wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe z wbudowanymi dwoma lub jednym przewodem miedzianym pełniącym funkcje detekcji zgodnie z normą EN ISO/IEC 7025:2005. PN 10- Ø90, 75, 63 winien spełniać warunek, sztywność obwodowa SDR 21

zbiornik przepompowni ścieków winien być wyposażony we właz dwudzielny ze stali nierdzewnej z blokadą przed samoczynnym zamknięciem oraz funkcją blokowania klap, krócieć przyłączeniowy przewodu tłocznego, króćce grawitacyjne oraz na przewody elektryczne, wentylację przepompowni poprzez rury nawiewno – wywiewne z kominkiem z PEHD 110/160 zamontowane w pokrywie przepompowni, poręcze włazowe, uchwyty

- montażowe, obudowę szafy sterowniczej, drabinkę złazową ze stali nierdzewnej, podest obsługowy, deflektor, prowadnice, łańcuchy do podnoszenia pomp, łańcuchy kraty i blokady, belki montażowe, szekle, zawiasy, śruby połączeniowe

zbiornik pompowni sieciowej winien być wykonany z polimerobetonu o średnicy DN1500

pompownia ścieków winna być wyposażona w układ sterujący pracą pomp, system monitoringu kompatybilny z istniejącym systemem

płyta fundamentowa pod zbiornik przepompowni ścieków winna być wykonana 
z betonu C16/20

obok każdej pompowni winien wykonany być fundament wraz ze stopą słupa na którym posadowiony będzie żuraw ( przewoźny), o udźwigu 250 kg.

Całość robót należy wykonać zgodnie z normą PN-92/B-01707-instalacje kanalizacyjne.

W zakres robót budowlanych będą wchodziły następujące roboty:

Roboty przygotowawcze i tymczasowe – wytyczenie trasy kanału oraz miejsc posadowienia przepompowni ścieków, zaznaczenie na trasie przebiegu kanału kolizji z istniejąca infrastrukturą podziemną, wykonanie i ustawienie znaków informacyjnych  o inwestycji,

Roboty ziemne – wykonanie wykopów pod ułożenie kanału oraz przepompowni, wykonanie podsypek, obsypek i zasypek, odwóz urobku z wykopu,

Roboty odwodnieniowe – wykonanie rurociągów tymczasowych, pompowanie wody 
z wykopu, demontaż odwodnienia,

Roboty instalacyjne – wykonanie ułożenia kanałów grawitacyjnych i tłocznych, posadowienie studni, posadowienie przepompowni ścieków, wykonanie izolacji ciężkiej przy posadowieni studni w gruntach nawodnionych, próby szczelności, wykonanie ułożenia rurociągów ciśnieniowych wodociągowych, przyłączy, armatury na sieci, próby szczelności.

Roboty drogowe – ustawienie i demontaż znaków ostrzegawczych, zdjęcie nawierzchni warstw drogowych, wykonanie warstw drogi,

Roboty elektryczne – wykonanie zasilania przepompowni ścieków oraz zasilania oświetlenia terenu placu przepompowni ścieków,

Przekroczenia pod obiektami terenowymi – wykonanie przewiertów pod drogami, przeszkodami terenowymi,

Kontrola jakości – wykonanie badań zastosowanych rozwiązań materiałowych, badanie stopnia zagęszczenia, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ułożenia kanału 
i posadowienia studni.

## Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa przewidziana jest do opracowania przez Wykonawcę w ramach
Ceny Ofertowej. Prace projektowe polegać będą na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w 5 egzemplarzach papierowych oraz w formie elektronicznej, w zakresie  umożliwiającym uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację przedmiotu zamówienia (np. pozwolenie na budowę). Projekt powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Ponadto projekt budowlano - wykonawczy sieci kanalizacyjnej należy opracować w oparciu o
warunki techniczne wydane przez Gminę Łoniów oraz w zakresie włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej przez Gminę.

Wymagany zakres prac projektowych:

a) wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary kontrolne,
b) uzyskanie aktualnych map do celów projektowych wraz z wypisami z rejestru gruntów
obejmującymi planowany teren inwestycji,

c) uzyskanie warunków technicznych do projektowania w Gminie Łoniów oraz w zakresie włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Gminie,

d) uzyskanie decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

e) uzyskanie opinii ZUDP oraz wszystkich wymaganych prawem uzgodnień,

f) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskanie decyzji ULICP na tereny zamknięte kolejowe

g) Skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów, opinii, uzgodnień (w tym raportu
oddziaływania inwestycji na środowisko jeśli będzie wymagany) oraz uzyskanie decyzji o

uwarunkowaniach środowiskowych

h) opracowanie części technicznej projektu budowlanego (opis, obliczenia, rysunki, uzgodnienia),
i) uzgodnienie projektu w zakresie przejścia przez cieki i rowy melioracyjne wraz z
zezwoleniem wejścia w teren i ewentualnym pozwoleniem wodnoprawnym (jeśli będzie
wymagany), uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na projektowanie na terenach zalewowych (Bogoria)

j) uzgodnienie projektu w innych jednostkach w których uzgodnienie wymagane będzie do
realizacji przedmiotu zamówienia,

k) uzyskanie zezwolenia wejścia w teren u poszczególnych właścicieli działek. W przypadku
kolizji i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem uzyskanie stosownego uzgodnienia
proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą infrastruktury,
l) złożenie do Zamawiającego kompletnego projektu w min. 5 egzemplarzach(wersja
papierowa) i elektroniczna, zawierającego część techniczną i formalną wraz z ww.
uzgodnieniami,
m) Wykonawca w ramach ceny ofertowej wykona oraz uzgodni w koniecznym zakresie
złoży do Zamawiającego mapy dla celów prawnych, które winny określać granice służebności
przesyłu jakie są konieczne dla posadowienia i eksploatacji sieci kanalizacyjnej na każdej
nieruchomości obciążonej.

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać projekty organizacji ruchu na czas
budowy, dokumentację powykonawczą, wynikającą z projektu budowlanego, operaty
geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze. Cena Ofertowa winna zawierać również opłaty związane z zajęciem pasa drogowego.

Wykonawca wykona także projekt odwodnienia wykopów i uzyska pozwolenie wodno prawne na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów, jeśli takie odwodnienie będzie konieczne.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty
na własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu. Projekty
wykonawcze winny uwzględniać normy i warunki techniczne, o których mowa w
dokumentach przetargowych.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi

Program Funkcjonalno-Użytkowy, Warunki Wykonania oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera i Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W związku ze specyfiką wykonania zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj" dopuszcza się wprowadzanie zmian przez Wykonawcę zarówno w zakresie rozwiązań technicznych, technologicznych jak i materiałowych z uwzględnieniem zachowania minimalnych parametrów dla tego typu budowli. Wprowadzane istotne zmiany w stosunku do zapisów PFU wymagają akceptacji Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zaprojektowania i wykonania obiektu w sposób zapewniający przede wszystkim skuteczność działania układu oraz uwzględniający aktualne rozwiązania techniczne. Cena kontraktowa obejmuje wszystkie działania Wykonawcy podejmowane w trakcie procesu budowlanego zarówno zaplanowane, jak i inne które w naturalny sposób z niego wynikają. Jakiekolwiek pominięcia w PFU, Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innych dokumentach kontraktowych nie upoważniają Wykonawcy do żądania dodatkowej zapłaty oraz nie zwalniają Wykonawcy z wykonania kompletnego obiektu budowlanego zgodnie z odnośnymi przepisami i wiedzą techniczną dla tego typu obiektów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją kontraktową, projektową i specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczanie są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

## Prace przygotowawcze, towarzyszące i roboty tymczasowe

Roboty pomiarowe – w zakres tych robót wchodzą:

- wyznaczenie tras kanału jak stanowi Dokumentacja Projektowa

- wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych,

- nanieść pikiety wysokościowe,

- nanieść rzędne pasa drogowego wraz z rowami,

- zaznaczenie kolizji z projektowanym kanałem w terenie

Roboty związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

Roboty związane z wykonaniem zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu do urządzenia 
i utrzymania w dobrym stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy, wraz z towarzyszącym wyposażeniem i osprzętem. Wykonawca winien zapewnić swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbędnymi instalacjami: grzewczą, sanitarną oraz szatnią i pomieszczeniami socjalnymi.

Wykonawca zobowiązanym jest również do wykonania Tablicy BIOZ oraz innych znaków informacyjnych terenu zaplecza budowy

Roboty związane z wykonaniem tablic informacyjnych

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu usytuować tablice informacyjne, na których będą się znajdowały informacje tj.:

- nazwa inwestora i jego dokładny adres

- nazwa realizowanego projektu

- nazwa i adres projektanta

- nazwa i adres wykonawcy

- nazwa i adres firmy nadzorującej inwestycję

- źródła finansowania inwestycji ( wartości kwotowe i procentowe)

- wartość całkowita inwestycji

- czas realizacji data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji

## Ogólne informacje dotyczące budowy

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, WWiORB i ST. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

### Organizacja robót budowlanych i organizacja zaplecza budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca zapewni dojazd do posesji, działek prywatnych, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy dostosowanego do potrzeb (tj. wielkości osób zatrudnionych przy robotach, ilości sprzętu wykorzystanego do wykonania robót, technologii robót).

### Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca przy wykonywaniu robót związanych z budową w działkach osób prywatnych jest zobowiązany do powiadomienia właściciela o wejściu w teren, w chwili zakończenia robót Wykonawca winien doprowadzić teren posesji, działki do stanu pierwotnego (odtworzenie ogrodzeń, wjazdów, zieleni 
i nasadzeń, otworzenie istniejących rowów odwadniających).

### Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru

3) Wszelkie odpady powstałe podczas robót na terenie budowy oraz na terenie zaplecza budowy muszą zostać przez Wykonawcę usunięte na własny koszt poza jego obręb.

### Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

### Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

### Warunki bezpieczeństwa i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

### Warunki dotyczące organizacji ruchu

W związku z prowadzeniem robót w drogach gminnych,  powiatowych, krajowych wykonawca robót zobowiązany jest do:

- opracowania „ Projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót” i uzgodnienia go 
z właścicielem, w przypadku gdy będzie to wymagane przez właściciela w momencie zgłoszenia rozpoczęcia robót.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym dróg winien odpowiednim pismem zawiadomić administratora dróg o terminie zajęcia pasa drogowego, oraz uiścić opłatę związaną z zajęciem pasa drogowego na czas wykonania robót.

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac w pasie drogowym dróg gminnych, powiatowych i krajowych winien odpowiednim pismem zawiadomić administratora dróg gminnych tj. Urząd Gminy w Łoniowie, Zarząd Dróg Powiatu w Sandomierzu oraz GDDKiA o terminie zajęcia pasa drogowego, oraz uiścić opłatę związaną z zajęciem pasa drogowego na czas wykonania robót.

Każdorazowo po wykonaniu prac związanych z zabudową kanału w pasie drogowym teren przebiegu trasy kanału jak i jego obręb należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Każdorazowo, gdy Wykonawca będzie wykonywał roboty w działkach prywatnych winien zapewnić mieszkańcom swobodny dojazd lub dojście do posesji.

### Zabezpieczenie chodników, jezdni i ogrodzeń

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wykonawca zapewni znaki ostrzegawcze, informacyjne o wykonywanych robotach, na czas wykonywania robót w pasie drogowym zabezpieczy obręb pasa drogowego ustawiając znaki drogowe poprzeczne. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego utrzymania pasa jezdnego poprzez utrzymanie jego czystości, w obrębie wykonywanych prac. W czasie wykonywania wykopów po zakończeniu codziennych robót, jeżeli nie zostały one zakończone należy oznakować miejsce w sposób widoczny tabliczkami informacyjnymi „Uwaga – głębokie wykopy”, oraz zabezpieczyć w sposób trwały taśmami ostrzegawczymi i barierkami ochronnymi.

### Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.

### Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

### Znaleziska archeologiczne

Jeśli jest to wymagane, Wykonawca zawrze stosowne umowy o pełnienie nadzoru archeologicznego, a o rozpoczęciu prac ziemnych powiadomi z wyprzedzeniem właściwego Konserwatora Zabytków
 i archeologa.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera, Zamawiającego oraz właściwego Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji przewidzianych prawem polskim, nie wolno Wykonawcy wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych Robót pod nadzorem odpowiednich służb.

## Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

### Grupy robót:

Główną grupą robót są: - Roboty budowlane – kod CPV 45000000-7

### Klasy robót:

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu - kod 45230000-8

Kategorie robót występujących:

kod 45232400-6 	Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

kod 45232440-8 	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 	ścieków

kod 45233140-2 	Roboty drogowe

kod 45233142-6 	Roboty w zakresie naprawy dróg

kod 45233223-8 	Wymiana nawierzchni drogowej

kod 45233220-7 	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

kod 45232452-5 	Roboty odwadniające

kod 45112210-0 	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

kod 45112330-7 	Rekultywacja terenu

kod 45233280-5	Wznoszenie barier drogowych

kod 45233290-8 	Instalowanie znaków drogowych

## Określenia podstawowe

Kanał - liniowy obiekt inżynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków.

Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków sanitarnych.

Kolektor, kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów 
i odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.

Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału  w planie na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do połączenia, co najmniej dwóch kanałów dopływowych, w jeden kanał odpływowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.

Komora robocza - zasadnicza część studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.

Komin włazowy - szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obsługi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków. Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni, płyty pokrywowej, lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzędną spocznika przy ścianie komory.

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy.

Pokrywa włazu kanałowego - ruchoma część włazu kanałowego, służąca do zamykania otworów studzienek kanalizacyjnych.

Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach włazów kanałowych, spełniające funkcje wentylacyjne

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury kanalizacyjnej, usytuowana z nią 
w przybliżeniu współosiowo, służącą do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzania przecieków poza przeszkodę terenową.

Rura przejściowa - przewiertowa - rura o średnicy większej od średnicy rury kanalizacyjnej, w przybliżeniu usytuowana z nią współosiowo, służąca do wykonania przejścia pod przeszkodą terenową bez wykonania wykopów (np. metodą przecisku lub przewiertu).

Przepompownia ścieków - obiekt na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do podnoszenia ścieków z kanału położonego niżej do kanału położonego wyżej.

Kanał tłoczny - odcinek sieci kanalizacyjnej przeznaczony do ciśnieniowego transportu ścieków z kanału położonego niżej do kanału położonego wyżej.

Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej.

Rów - otwarty wykop o głębokości, co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu.

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 1epsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni

Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody

sieć wodociągowa -  układ wodociągowy przewodów znajdujących się poza budynkami

przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym

wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym

strefa ochronna łuków i odgałęzień-  obszar za blokiem oporowym, na którym jest zakazane wykonywanie wykopów po wybudowaniu przewodu

odległość bezpieczna- najmniejsza dopuszczalna odległość, mierzona w płaszczyźnie poziomej, między obrysem budowli a osią przewodu.

ciśnienie próbne- ciśnienie wewnętrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewodzie poddanym próbie szczelności

ciśnienie robocze-ciśnienie, w megapaskalach, określone zgodnie z dokumentacją techniczną jako maksymalna różnica rzędnej linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanym odcinkiem przewodu i rzędnej jego osi.

próba hydrauliczna- próba szczelności w której czynnikiem jest woda

odbiór techniczny częściowy -odbiór techniczny robót zanikających przed całkowitym zakończeniem budowy przewodu, tj.: podłoża, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelności, obiektów budowlanych na przewodzie, szczelności odcinków przewodu, warstwy ochronnej zasypki ułożonego odcinka przewodu.

odbiór techniczny końcowy- odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego budowy a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiór techniczny odcinka przewodu - w przypadku gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

## Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. Wszelkie materiały, roboty, dostawy i usługi muszą pochodzić z jednego lub więcej spośród Państw Członkowskich Unii Europejskiej, oraz Turcji, Malty, Cypru. Wszelkie materiały, usługi, dostawy winny posiadać świadectwa pochodzenia, certyfikaty i atesty, które uprawniają do ich wykorzystania w danej inwestycji. Każdorazowo partia materiałów, świadczona usługa, dostawa, która zostanie dostarczona na plac budowy lub użyta w ramach inwestycji winna posiadać w/w dokumenty. Wszelkie atesty, certyfikaty posłużą Zamawiającemu do weryfikacji i prawidłowości użytych materiałów i robót wykonanych przez Wykonawcę.

## Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

## Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

## Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

## Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze użycia materiału, na co musi uzyskać akceptacje inwestora.

# Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, Program Zapewnienia Jakości (PZJ). Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Menadżerowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do Robót. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wymogów specjalnych odnośnie wykonawstwa określonych przez właścicieli innych mediów i elementów zagospodarowania terenu.

# Wymagania dotyczące transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

# WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT

## Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestora uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

# Opis działań związanych z KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT oraz  odbiorem robót w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

## Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

(a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,	proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi;

(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

### Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inwestor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

### Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inwestor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

### Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi.

### Certyfikaty, atesty i deklaracje

Inwestor może dopuścić tylko te materiały, które posiadają:

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. Deklarację zgodności, atest lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub EN

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

### Dokumenty budowy

#### Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco 
i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Menadżera Projektu.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania	Robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inwestora do ustosunkowania się.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestor do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

#### Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

#### Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) korespondencję na budowie.

#### Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

## Podstawa Płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na terenie budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki doliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.

Rozliczenie robót będzie następować comiesięcznie na podstawie Protokołu Robót, który zostanie przedstawiony przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru, następnie będzie on przez niego akceptowany. Wykonawca po zaakceptowaniu Protokołu przez Inspektora Nadzoru dołączy do protokołu fakturę częściową, przekaże w/w dokumenty Inwestorowi, na której podstawie będzie dokonywana zapłata za wykonane Roboty. Termin zapłaty faktury będzie określała Umowa zawarta między Wykonawca a Inwestorem.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

### Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.

### Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

### Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie  musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót.

### Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm.

### Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub wstępnym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.

# ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu

b) odbiorowi końcowemu

c) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora, Należy nadmienić, że wykonawca, jeżeli wykonuje prace przy:

- w chwili wykonywania przejść sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym dróg krajowych do odbioru robót Wykonawca winien poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatatora, czyli Wydział Dróg GDDKiA, którego przedstawiciel winien dokonać odbioru technicznego w/w robót,

- w chwili wykonywania przejść sieci kanalizacyjnej pod drogami powiatowymi do odbioru robót Wykonawca winien poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatatora, czyli Wydział Dróg, którego przedstawiciel winien dokonać odbioru technicznego w/w robót,

- zbliżeniu sieci kanalizacyjnej z kablami telefonicznymi do odbioru robót związanych 
z przejściem kanalizacją pod siecią telefoniczną Wykonawca winien poinformować 
o wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci telefonicznej, a eksploatator sieci telefonicznej winien dokonać odbioru technicznego w/w robót,

- zbliżeniu sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznymi do odbioru robót związanych 
z przejściem kanalizacją pod siecią energetyczną (podziemną) Wykonawca winien poinformować 
o wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci energetycznej, a eksploatator sieci energetycznej winien dokonać odbioru technicznego w/w robót

- przejścia sieci kanalizacyjnej pod ewidencjonowanym ciekiem do odbioru robót związanych 
z przejściem kanalizacją pod ciekiem Wykonawca winien poinformować o wykonywaniu takowych prac odpowiedni Zarząd Zlewni, a Zarząd Zlewni winien dokonać odbioru technicznego w/w robót

- przejścia sieci kanalizacyjnej pod torami kolejowymi odbioru robót związanych 
z przejściem kanalizacją pod torami winien poinformować o wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci Tk, a eksploatator  winien dokonać odbioru technicznego w/w robót

- prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w zbliżeniu do sieci gazowej należy prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawiciela RDG.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
i ulegających zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- Protokoły z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- Inwentaryzację powykonawczą,

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

- protokół z inspekcji wideo kanałów grawitacyjnych

Wykonawca po zakończeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestora o gotowości do odbioru końcowego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia do odbioru końcowego.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Termin odbioru pogwarancyjnego ustalony zostanie na etapie sporządzania umowy, oraz uzależniony będzie od daty zakończenia robót kontraktowych.

# SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących prowadzone będzie w formie ryczałtu 
i będzie zdefiniowany jako procent całości robót. Rozliczenie za w/w roboty następować będzie sukcesywnie do postępu robót zawartych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Zamawiającego w projekcie umowy za wykonane roboty.

Dopuszcza się rozliczenie prac projektowych pod warunkiem zakończenie projektowania dla
całego obszaru inwestycji, uzyskania akceptacji zmawiającego oraz uzyskania
uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowę umożliwiającej prowadzenie robót
budowlanych.

Roboty realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie obmiaru.
W związku z rozliczeniem ryczałtowym kontraktu Rozliczenia Wykonawcy przygotowywane
będą na podstawie Wykazu Cen, harmonogramu realizacji robót, harmonogramu płatności,
które należy odczytywać łącznie z innymi dokumentami kontraktowymi, wchodzącymi 
w skład Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Rozliczenie Wykonawcy uwzględniać będzie roboty wykonane jak również roboty pominięte lub zaniechane. Płatności dokonywane będą tylko za roboty faktycznie wykonane, zakończone całkowicie i pod każdym względem oraz odebrane przez Zamawiającego. W Wykazie Cen zakres Robót objętych Kontraktem opisany jest w sposób skrócony. Ten sposób przedstawienia zakresu Robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w WWiOR. Przyjmuje się, że dane roboty opisane w Wykazie Cen w sposób skrócony odpowiadają swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu. Szczegółowe wytyczne rozliczenia zawarto w Kontrakcie.

# Dokumenty i odniesienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1213).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 poz. 2028 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 2021, poz. 222 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz.869 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 poz. 1344 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311),

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 r. poz. 1839).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 ze zm.).

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporządzenie	Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

Rozporządzenie	 Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 Nr 195 poz. 2011).

Rozporządzenie	Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Rozporządzenie	Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)..

# WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

# ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po rozpoczęciu kontraktu urządzić, utrzymywać w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z towarzyszącym wyposażeniem i osprzętem. Wykonawca winien zapewnić swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbędnymi instalacjami: grzewcza, sanitarną oraz szatnią i pomieszczeniami socjalnymi.

Wykonanie, urządzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) Wykonawcy, wraz z towarzyszącym wyposażeniem i osprzętem. Obsługa zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie prace i instalacje niezbędne do utrzymania biura Wykonawcy. Demontaż Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszelkich instalacji, dróg tymczasowych, pomieszczeń biurowych, ciężkiego sprzętu.

# PRACE PRZYGOTOWAWCZE

## Wymagania ogóle (Pomiary geodezyjne)

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania pomiarów geodezyjnych przy budowie kanalizacji oraz pompowni ścieków .

Zakres robót objętych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia pomiarowych geodezyjnych.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe.

W zakres tych robót wchodzą:

- wyznaczenie tras kanału jak stanowi Dokumentacja Projektowa

- wytyczenie lokalizacji obiektów budowlanych,

- nanieść pikiety wysokościowe,

- nanieść rzędne pasa drogowego wraz z rowami,

Pomiary obiektowe

W zakres tych robót wchodzą wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych, osi obiektów, ciągła stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umożliwiające ich łatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie.

## Materiały

Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zgodnych z WWiORB:

- paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,

- słupki betonowe z krzyżem.

## Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Zastosowany sprzęt do wykonania pomiarów

Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- teodolitów i tachimetrów

- niwelatorów,

- dalmierzy,

- tyczek geodezyjnych,

- łat mierniczych,

- stalowych taśm mierniczych.

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 4.

Transport materiałów i wyposażenia

Wyposażenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowany za pomocą dowolnych środków transportu.

## Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.

Wyznaczenie punktów głównych

Tyczenie osi trasy kolektorów należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej 
w dokumentacji projektowej.

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów 
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót.

## Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.6.

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:
- oś drogi, rurociągu i trasę kabli należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych 
i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

- robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości
budowanego odcinka.

## Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie z punktem [7] „WWiORB Wymagania Ogólne”

Roboty związane z wyznaczeniem tras i punktów wysokościowych realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu nie są rozliczane obmiarowo. Żadna z części Robót w powyższym
zakresie nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.
W tym świetle cena wykonania Robót związanych z wyznaczeniem tras i punktów
wysokościowych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub kompletach wg
Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla Robót tych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.5.

Odbiór prac pomiarowych

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inwestorowi.

## Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodnie z punktem [9] „WWiORB Wymagania Ogólne”

## Dokumenty i odniesienia

Normy

| 1. | Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych |
| --- | --- |
| 2. | Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK -1979 |
| 3. | Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK -1978 |
| 4. | Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983 |
| 5. | Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979 |
| 6. | Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983 |
| 7. | Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK -1983 |

# INNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE

## (Wymagania ogóle) Przygotowanie terenu, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych warunków (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru prac przygotowawczych takich jak: zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej.

Zakres robót objętych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej.

## Materiały

Nie występują.

## Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w “Wymagania ogólne” pkt.3.

Sprzęt do wykonanie prac przygotowawczych.

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do powtórnego użycia należy stosować:

- równiarki,

- spycharki,

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych

W miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu.

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w “Wymagania ogólne” pkt. 4.

Transport materiałów.

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych 
i przeznaczenia humusu.

## Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.5.

Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

## Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6.

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania prac z dokumentacją projektową:

      - powierzchnia zdjęcia humusu,

grubość zdjętej warstwy humusu,

prawidłowość spryzmowania humusu.

## Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie z punktem [7] „WWiORB Wymagania Ogólne”

Roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane obmiarowo. Żadna z części Robót w powyższym zakresie nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  W tym świetle cena wykonania Robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub kompletach wg Wykazu Cen i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. Dla Robót tych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej.

## Odbiór robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6.

## Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodnie z punktem [9] „WWiORB Wymagania Ogólne”

Cena wykonania robót obejmuje:

zdjęcie warstwy humusu grubości 20 cm na szerokości 3 m,

spryzmowanie zdjętego humusu w bliskości robót.

## Dokumenty i odniesienia

Nie występują

# ROBOTY ZIEMNE

## Wymagania ogóle (Wykonywanie wykopów w gruntach I-III kategorii)

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych wykonanych w gruntach

- wykonanie wykopów w gruntach  (kat. I, II, III, ), na części przebiegu trasy występują wody gruntowe upłynniające piaski tworząc tzw. Kurzawki.

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia.

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg BN-77/8931-12

| Kategoria | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału | Gęstość objętościowa w stanie naturalnym kN/m3 | Przeciętne spulchnienie po odspojeniu w % od pierwotnej objętości1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piasek suchy bez spoiwa Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa Torf bez korzeni Popioły lotne niezleżałe | 15,7 11,8 9,8 11,8 | od 5 do 15 od 5 do 15 od 20 do 30 od 5 do 15 |
| 2 | Piasek wilgotny Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm Torf z korzeniami grubości do 30 mm Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna Żwir bez spoiwa lub małospoisty | 16,7 12,7 10,8 16,7 16,7 | od 15 do 25 od 15 do 25 od 15 do 25 od 20 do 30 od 15 do 25 od 15 do 25 |
| 3 | Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm | 18,6 13,7 13,7 18,6 17,7 | od 20 do 30 od 20 do 30 od 20 do 30 od 20 do 30 od 20 do 30 |
|  | Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów Mady i namuły gliniaste rzeczne Popioły lotne zleżałe | 19,6 17,7 19,6 | od 20 do 30 od 20 do 30 od 20 do 30 |
| 4 | Less suchy zwarty Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości gruntu Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg Iłołupek miękki Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami o masie do 10 kg | 18,6 19,6 20,6 20,6 16,7 19,6 19,6 | od 25 do 35 od 25 do 35 od 25 do 35 od 25 do 35 od 25 do 35 od 25 do 35 od 25 do 35 |
| 5 | Żużel hutniczy niezwietrzały Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 1030% objętości gruntu Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w blokach ponad 50 kg Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane Opoka kredowa miękka lub zbita Węgiel kamienny i brunatny Iły przewarstwione łupkiem Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy Zlepieńce słabo scementowane Gips Tuf wulkaniczny, częściowo sypki | 14,7 19,6 20,6 17,7 17,7 16,7 22,6 16,7 22,6 41,8 14,7 19,6 19,6 20,6 21,6 15,7 | od 30 do 45 od 30 do 45 od 30 do 45 od 30 do 45 od 30 do 45 od 30 do 45 od 30 do 45 od 30 do 45 od 30 do 45 od 30 do 45 od 30 do 45 od 30 do 45 |
| 6 | Iłołupek twardy Łupek mikowy i piaszczysty niespękany Margiel twardy Wapień marglisty Piaskowiec o spoiwie ilastym Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych Anhydryt Tuf wulkaniczny zbity | 26,5 22,6 23,5 22,6 21,6 21,6 24,5 18,6 | od 30 do 45 od 45 do 50 od 30 do 45 od 45 do 50 od 30 do 50 od 30 do 45 od 45 do 50 od 45 do 50 |
| 7 | Łupek piaszczysto-wapnisty Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie krzemionkowym Wapień niezwietrzały Magnezyt Granit i gnejs silnie zwietrzałe | 23,5 23,5 23,5 23,5 28,4 23,5 | od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 |
| 8 | Łupek plastyczny twardy niespękany Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym Wapień twardy niezwietrzały Marmur i wapień krystaliczny Dolomit niezbyt twardy | 24,5 24,5 24,5 25,5 24,5 | od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 |
| 9 | Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie wapiennym lub krzemionkowym Dolomit bardzo twardy Granit gruboziarnisty niezwietrzały Sjenit gruboziarnisty Serpentyn Wapień bardzo twardy Gnejs | 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 24,5 24,5 25,5 | od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 |
| 10 | Granit średnio i drobnoziarnisty Sjenit średnioziarnisty Gnejs twardy Porfir Trachit, liparyt, i skały pokruszone Granitognejs Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach Gabro Gabrodiabaz i kwarcyt Bazalt | 25,5 26,5 25,5 26,5 24,5 26,5 25,5 27,4 26,5 26,5 27,4 | od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 od 45 do 50 |
| 1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. |  |  |  |

Zakres robót objętych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych  warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie budowy sieci kanalizacji oraz pompowni obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. 
I-III.

## Materiały (grunty)

Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszych warunkach i normie PN-S-02205. Nadmiar gruntów uzyskanych z wykopów powinien być w maksymalny sposób wykorzystany na terenie budowy poprzez jego rozplantowanie, oraz zasypanie dzikich wyrobisk na trasie kanalizacji. W przypadku jego nadmiaru w ilości uniemożliwiającej jego rozplantowanie grunt należy odwieźć z terenu budowy.

## Sprzęt

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w „Wymagania ogólne” pkt.3.

Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- koparki, ładowarki wyposażone w osprzęt do odspajania skał np. "dziobaki",

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.),

- sprzęt do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry)

## Transport

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w „Wymagania ogólne” pkt.4.

Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inwestora.

## Wykonanie robót

Ogólne zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.5.

Zasady prowadzenia robót

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić i uzgodnić z właścicielami sieci infrastruktury istniejącej sposób i czas prowadzenia robót. Wykopy powinny zostać wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot ziemnych (ręczne lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń 
z władzami koordynującymi i posiadanego sprzętu mechanicznego. W miejscach kolizji i zbliżeń 
z istniejącą infrastrukturą podziemną wszystkie roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonywać ręcznie i powinny być umocnione wypraskami stalowymi. Wykopy szerokoprzestrzenne powinny być wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:0,6 
o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej. Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału lub obiektu, zwiększa się ją o 0,4 m z każdej ze stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi inaczej. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających 
z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wyrównanie dna wykopu 
i wykonanie podłoża z dobrze zagęszczonego piasku, należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu przewodu lub budowy obiektu. Dla rurociągów przewiduje się wykonanie podsypki z materiału sypkiego 0,20m, oraz obsypki warstwą 0,20m . Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych.

Odwodnienie może być realizowane poprzez:

- Pompowanie pompami elektrycznymi lub spalinowymi  – igłofiltry lub równoważne.

Podczas prowadzenia robót wykonawca może stosować wybrane przez siebie technologie, jednak muszą one być w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.

Po całkowitym zamontowaniu rurociągu lub wykonaniu obiektu należy wykonać zasypkę wykopów. Przestrzeń wykopów w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie zawierającym kamieni.

W przypadku przewodów rurowych należy sprawdzić:

- prostolinijność ułożenia przewodu,

- zgodność z projektowanym spadkiem,

- sprawdzić drożność (światło kanału) i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację  
i infiltrację,

- wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 20 cm ponad wierzch rur.

Zasypka winna być zagęszczona warstwami, co najwyżej 20 cm równocześnie z obu stron rury. Jako zasypka może być stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypkę należy dokładnie zagęścić ogólnie dostępnymi metodami nie powodując uszkodzenia rur. Wykonać zasypkę górnej części wykopu warstwami (z równoczesną rozbiórką odeskowania) gruntem rodzimym. Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Wykonawca w chwili wykonywania robót w działkach prywatnych winien:

- powiadomić właścicieli o wejściu w teren

- zapewnić dojazd do posesji na czas wykonywania robót

- za wszelkie szkody spowodowane wykonaniem robót ponosi Wykonawca

- przy wykonywaniu kanału w zbliżeniu z ogrodzeniami należy je bezwzględnie zabezpieczyć, aby nie uległy zniszczeniu

- wykonawca po wykonaniu robót winien doprowadzić działkę do stanu pierwotnego, 
z uwzględnieniem nasadzeń zniszczonych roślin i odtworzeniem elementów małej architektury

- wykonawca po wykonaniu robót związanych z przekraczaniem przeszkód terenowych (rowy), winien je po wykonaniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego.

## Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.6.

Kontrola wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszych warunkach oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- zapewnienie stateczności ścian wykopu,

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

- zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów.

## Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie z punktem [7] „WWiORB Wymagania Ogólne”

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.6.

Zasady odbioru robót

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w opisie technicznym. Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z rysunkami oraz użytkowanym sprzętem.

Zakres odbioru robót

Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów:

- Pomiary szerokości dna wykopu

Pomiary wykonywać taśmą, co 200 metrów w linii prostej, w przypadkach szczególnych, 
co 50 m.

Pomiary zagłębienia dna

Pomiary wykonywać niwelatorem, co 200 metrów i w miejscach wątpliwych.

Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora

Stopień ID powinien być zdefiniowany dla każdej ustalonej warstwy.

Stopień ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny z określoną kategorią przeznaczenia gruntu.

Szerokość dna wykopu

Szerokość dna wykopu nie powinna różnić się od projektowanej z tolerancją  ± 5 cm

Zagłębienie dna

Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu niwelatora nie powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do +1cm.

## Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodnie z punktem [9] „WWiORB Wymagania Ogólne”.

Podstawą płatności będą faktury wystawione na podstawie wykonanych i odebranych w stanie wolnym od wad zakresów robót, potwierdzonych przez Inżyniera wg zatwierdzonego przez Zamawiającego Harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane obmiarowo.
Żadna z części Robót w powyższym zakresie nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania robót ziemnych będzie
zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub kompletach wg Wykazu Cen i będzie podlegała
korektom zgodnie z Kontraktem. Dla Robót tych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej
jednostki obmiarowej. Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i wliczone są w cenę ryczałtową zadania

## Dokumenty i odniesienia

Normy

| 1. | PN-B-02480 | Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntów |
| 3. | PN-B-04493 | Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej |
| 4. | BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu |

5. PN-81/B-03020 Grunt budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

6. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i
kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania

7. Pozostałe normy wyszczególnione w tekście WWiO.

# PRZEJŚCIA POPRZECZNE

## Wymagania ogóle (przejścia poprzeczne pod drogami, obiektami melioracji, torami kolejowymi).

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przejść pod drogami, rowami, obiektami melioracji, torami kolejowymi.

Zakres robót objętych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia przejść pod drogami, oraz obiektami melioracji i torami kolejowymi. Prace te obejmują:

- prace przygotowawcze,

- opłaty za zajęcie prawa przejazdu,

- wykonanie przewiertu wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia przewiertowe,

- odwodnienie,

- montaż rur zabezpieczających,

- prace uszczelniające,

- uszczelnianie końcówek rur ochronnych,

- ułożenie rur,

- testy szczelności,

- przywrócenie stanu pierwotnego terenu,

- kontrola jakości.

## Materiały

Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami podano w „Wymagania ogólne” pkt.2.

Wykonawca jest zobowiązany do:

- stosowania materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną i WWiORB

- stosowanie innych materiałów jest uzależnione od decyzji Inwestora

Beton.

Hydrotechniczny beton klasy C12/15 i C16/20, zgodny z normą PN-62/6738-07.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7].

Materiały wodoszczelne

- Kit asfaltowy

- Lepik asfaltowy zgodny z PN-74/B26640

- Sznur konopny smołowany

Rury ochronne

Stalowe rury ochronne o średnicy m.in. 219/8, 273/9 oraz 324/10 mm

Rury ochronne dzielone z PEHD o średnicy 58 mm.

Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i punktami 8, 9, 10, 11.

Kruszywo

Zgodny z normą PN-B-11113.

Przechowywanie materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości 
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

Rury kanalizacyjne

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. W przypadku długiego składowania rury z tworzyw sztucznych należy zabezpieczyć przed promieniami słonecznymi.

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Kruszywo.

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

## Sprzęt

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w Wymagania ogólne pkt.3.

Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania przejść pod przeszkodami powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiębiernych,

- maszyny do przewiertów poziomych,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- samochód ciężarowy samowyładowczy,

## Transport

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w Wymagania ogólne pkt.4.

Transport

Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

## Wykonanie robót

Ogólne zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt.5.

Zasady prowadzenia robót

Przejścia przewodów pod przeszkodami o istotnym znaczeniu komunikacyjnym powinny być wykonane dokładnie według ustaleń i pozwoleń wydanych przez ich właścicieli. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody i powinna być uzgodniona  z właścicielem (zarządzającym) obiektu.

Przejścia pod przeszkodami

Rury przewodowe pod przeszkodami należy prowadzić w rurach ochronnych 
o średnicy 6 do 8 cm większej niż średnica rury przewodowej. Należy w rurach przewodowych zabudowanych w rurach ochronnych minimalizować ilość złączy rur.

Przejścia pod przeszkodami wykonywać poprzez przecisk, przewiert, lub przekop 
z zabudowaniem rury przewodowej w rurze ochronnej.

Dla rur przewodowych PVC lub PE o średnicach do 280 mm. wprowadzenie do rury ochronnej należy dokonywać na klockach podporowo-ślizgowych systemowych lub z drewna twardego, a dla średnic powyżej 280 mm zaleca się stosować konstrukcje podporowo ślizgowe ze stali lub tworzyw sztucznych. Rozstaw i szerokość podpór należy przyjmować dokładnie dla danej średnicy wg danych producenta rur.

Na końcach rury ochronnej należy wykonać korki zaślepiające przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a osłonową. Korki wykonać  z elastomeru, silikonu lub pianki poliuretanowej.

W miejscach przewiertów pod drogami, rury przewodowe umieszczać w rurze ochronnej.

Przejścia pod przeszkodami – przykładowa technologia wykonania:

Przecisk wykonać wiertnicą poziomą.

Przed podjęciem przewiertu należy usytuować i wytyczyć w sposób trwały oś skrzyżowania oraz komór wejściowej i wyjściowej na podstawie załączonych podkładów geodezyjnych.

Projektuje się wykonanie komory przeciskowej o wymiarach: 8.0 x 3.0 x 2.5 m.

Po wyznaczeniu ww. komór wykonać ich obudowy za pomocą grodzic stalowych. Pogrążanie grodzic za pomocą wibromłotów lub młotami hydraulicznymi. Wykonać wykop koparką do głębokości uzależnionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy . Dno wykopu wyprofilować celem zapewnienia spływu ewentualnej wody gruntowej sączkami drenażowymi do studzienki zbiorczej. Podłoże utwardzić przez ułożenie 10 cm warstwy tłucznia o granulacji 20 – 40 mm, a na tym prefabrykowanych płyt nawierzchniowych. Komorę wyjściową należy wykonać po zakończeniu robót ziemnych w roboczej komorze wejściowej ze względu na zapewnienie ciągłości prac wibromłota i koparki oraz niecelowość długotrwałego utrzymywania otwartego wykopu wyjściowego.

W gotowym wykopie początkowym wykonać ściankę oporową z wielowarstwowo ułożonych płyt drogowych. W grodzicy wyciąć otwór w celu wprowadzenia wiertła. Następnie do wykopu opuścić wiertnicę. Ponad wykopem ustawić wstępnym ustawić agregat napędowy, połączony z zespołami roboczymi maszyny za pomocą przewodów elastycznych. Jednocześnie z prowadzeniem przewiertu przeciskać odcinki rur ochronnych. Urobek podawany wiertłem do przenośnych, wymiennych pojemników usuwać poza wykop początkowy.

Wykonując przewiert prowadzić w sposób ciągły obserwacje przodka drążonego tunelu 
i wstrzymywać roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowany element uzbrojenia podziemnego.

Po wykonaniu przewiertu rurą stalową wprowadzić do jej wnętrza rurę przewodową na płozach z tworzywa sztucznego. Rurę ochronną na przewodzie tłocznym wyposażyć 
w wylewkę (analogia sączek węchowy) z rury stalowej Ø25 mm lub Ø20 mm zakończoną 
u góry skrzynką uliczną do zasuw, montowanych na podłożu betonowym lub betonowych płytkach z otworami (w przypadku przejść rurociągów tłocznych). Końce rur stalowych zaślepić manszetami.

Po zakończeniu montażu rurociągu przewodowego poddać go próbie szczelności, rurociągi ciśnieniowe próbie ciśnieniowej (P = 1,0 Mpa).

Wykonać zasypkę wykopów, grunt zagęszczać warstwami o grub. 0,3 m.

Przewiert  sterowany wykonać wiertnicą  do przewiertów horyzontalnych.

W technologii przewiertów sterowanych zazwyczaj nie wykonuje się wykopów początkowych ani docelowych. Wiertnicę umieszcza się na poziomie terenu, w celu skrócenie długości przewiertu możliwe jest wykonanie wykopu docelowego, w którym odbiera się głowice pilotową.

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trzy etapy:

-wiercenie pilotowe,

- rozwiercanie gruntu,

- wciąganie rurociągu.

W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociągu wykonuje się otwór pilotowy, drążąc go ukośnie w dół pod kątem mniejszym niż 200 , zwanym kątem wejścia , następnie na projektowanej głębokości  zmienia się kierunek na poziomy. Drążenie otworu pilotowego polega na wciąganiu w grunt żerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem, żerdzie te tworzą przewód wiertniczy połączone są ze sobą za pomocą połączeń gwintowanych.  Na początku przewodu wiertniczego znajduje się głowica pilotowa a bezpośrednio za nią w specjalnej obudowie umieszczona jest sonda nadawcza dzięki której możliwe jest sterownie przewiertem. Urabianie gruntu głowicą pilotową wspomagane jest zazwyczaj płuczką wiertniczą ( zazwyczaj na bazie bentonitu) , podawaną przewodem wiertniczym do głowicy pilotowej. Gdy głowica osiągnie punkt wyjścia zaczyna się drugi etap- rozwiercanie, wówczas głowice pilotową wymienia się na odpowiedniej wielkości głowice rozwiercającą, zwaną  rozwiertakiem  lub poszerzaczem. Bezpośrednio za rozwiertakiem od strony punktu wyjścia mocuje się żerdzie wiertnicze . Następnie poszerzasz wraz z przewodem wiertniczym przeciąga się 
w kierunku do wiertnicy, w czasie rozwiercanie przez żerdzie wiertnicze podawana jest płuczka , która wspomaga urabianie gruntu. Od strony punktu wyjścia,  systematycznie dokłada się żerdzie wiertnicze , tak aby na całej długości rozwiercanego otworu znajdował się zawsze  przewód wiertniczy, żerdzie te odbiera się w punkcie wejścia, w wiertnicy. Po osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia  jest on demontowany , żerdzie wiertnicze są ze sobą łączone , a w punkcie wyjścia montuje się rozwiertak o większej średnicy. Pośrednio za rozwiertakiem który wykonuje ostatnie poszerzenie montuję się zespawany lub zgrzany w całości rurociąg. Podczas rozwiercania 
i przeciągania rozwiertaka  w kierunku do wiertnicy, następuje równoczesne wciąganie rurociągu. Jest to ostatni trzeci etap robót. W celu zmniejszenia oporów wciągania rurociągu, poprzez przewód wiertniczy do rozwiertaka podaje się płuczkę bentonitową. Rurociąg  mocuje się do głowicy rozwiercającej za pomocą łącznika obrotowego, tzw. krętlika, który zapobiega obracaniu się wciąganego rurociągu. Rurociągi polietylenowe mocuje się do krętlika poprzez specjalne  uchwyty rozprężne. W trzecim etapie robót można wciągać jeden przewód lub wiele.

Po wykonaniu przewiertu rurą PE wprowadzić do jej wnętrza rurę przewodową na płozach 
z tworzywa sztucznego. Rurę ochronną na przewodzie tłocznym wyposażyć w wylewkę (analogia sączek węchowy) z rury Ø25 mm lub Ø20 mm zakończoną u góry skrzynką uliczną do zasuw, montowanych na podłożu betonowym lub betonowych płytkach z otworami (w przewiertów pod drogami, rury przewodowe nie umieszczać w rurze ochronnej.

Roboty ziemne

Roboty ziemne należy przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacją projektową i punktem 4.

Odtworzenie nawierzchni

Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowana jest w drogach publicznych należy odbudować istniejące drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak istniejąca. Zagęszczenie warstw powinno być takie jak warstw nienaruszonych. Należy odtworzyć również wszystkie przepusty uszkodzone w trakcje budowy kanalizacji.

## Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.5.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inwestora.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  ±5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ±5 mm,

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,98.

- zasypka wykopów w drogach o nawierzchni utwardzonej powinna być wykonana gruntem piaszczystym – w przypadku gdy grunt piaszczysty rodzimy nie spełnia tego warunku należy założyć wymianę gruntu, wskaźnik zagęszczenia pod nawierzchnią nie mniej niż 1,0;

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 
± 5 mm.

## Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie z punktem [7] „WWiORB Wymagania Ogólne”

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.5.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i WWiORB, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji i dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe wykonania rurociągu,

- wykonane studzienki

- wykonane komory,

- wykonana izolacja,

- zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

## Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodnie z punktem [9] „WWiORB Wymagania Ogólne”

## Dokumenty i odniesienia

Normy

| PN-EN 752:2017-06 | Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie systemem kanalizacyjnym |
| --- | --- |
| PN-EN 124-1:2015-07 PN-EN 124-2:2015-07 | Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa |
| PN-EN 13476-3+A1:2020-12 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B |
| PN-EN 12620+A1:2010 | Kruszywa do betonu |
| PN-EN 13043:2004 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu |
| PN-B-12037:1998 | Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły kanalizacyjne |
| PN-B-14501:1990 | Zaprawy budowlane zwykłe |
| PN-64/H-74204 | Rurociąg Rury stalowe przewodowe |
| PN-EN 12201-2+A1:2013-12 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury |
| PN-C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco |
| PN-EN 13101:205 | Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności |
| BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| BN-62/6738-03,04, 07 | Beton hydrotechniczny |

# ROZBIÓRKA, ODTWORZENIE ELEMENTÓW DRÓG

## WSTĘP

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg oraz odtworzeniem dróg.

Zakres robót objętych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z rozbiórką:

- warstw nawierzchni i podbudowy dróg

## Materiały

Specyfikacja ogólna dotyczące materiałów

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien spełniać wymagania PN-B-11113 dla gat. 1 lub 2.

Woda użyta przy wyk. zagęszczenia i zamulania nawierzchni może być studzienna lub 
z wodociągów, bez specjalnych wymagań.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-9602 są:

- kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112,

- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,

- kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113,

- woda do skropienia podczas wałowania i zamulania.

Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna 
z wymaganiami normy PN-S-96023. Dla dróg obciążonych ruchem lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 31, 32 i 33.

Tablica 31. Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112

| Lp. | Właściwości | Wymagania |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | klasa II | klasa III |
| 1 | Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42: a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: - w tłuczniu - w klińcu - po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: | 35 40 30 | 50 50 35 |
| 2 | Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie więcej niż: - dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych - dla kruszyw ze skał osadowych | 2,0 3,0 | 3,0 5,0 |
| 3 | Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20, % ubytku masy, nie więcej niż: - dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych - dla kruszyw ze skał osadowych | 4,0 5,0 | 10,0 10,0 |
| 4 | Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, nie więcej niż: - w klińcu, - w tłuczniu | 30 nie bada się | nie bada się |

Tablica 32. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112

| Lp. | Właściwości | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15: - zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), nie więcej niż: - w tłuczniu - w klińcu - zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie mniej niż: - zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż: - zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż: | 3 4 75 15 15 |
| 2 | Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub klińcu, wg PN-B-06714-12, % (m/m), nie więcej niż: | 0,2 |
| 3 | Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % (m/m), nie więcej niż: - w tłuczniu - w klińcu | 40 nie bada się |
| 4 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu lub klińcu wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: | wzorcowa |

Tablica 33. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112

|  |  | Wymagania dla |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Właściwości | miału | mieszanki drobnej granulowanej |
| 1 | Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12, % (m/m), nie więcej niż: | 0,5 | 0,1 |
| 2 | Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie mniejszy niż: - dla kruszywa z wyjątkiem wapieni - dla kruszywa z wapieni | 20 20 | 65 40 |
| 3 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-B-06714-26. Barwa cieczy nie ciemniejsza niż: | wzorcowa | wzorcowa |
| 4 | Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15, % (m/m), nie więcej niż: | 20 | 15 |
| 5 | Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-06714-15, % (m/m), nie mniej niż: | nie bada się | 15 |

Materiały stosowane przy wykonaniu nawierzchni żwirowej:

- miał kamienny

- pospółka miejscowa

- woda

Materiały stosowane przy wykonaniu nawierzchni bitumicznej:

- miał kamienny

- popioły lotne

- pospółka miejscowa

- tłuczeń kamienny niesortowany

- woda

- masa mineralno-bitumiczna

- masa asfaltu lanego

Odtworzenie zarówno podbudowy, jak i warstw jezdnych, wykonać zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę drogi:

- wykopy zasypać gruntem wymiennym warstwami o grubości 20 cm z jednoczesnym zagęszczeniem do wskaźnika 0,98

- dla jezdnio kategorii ruchu KR2 przewidzieć podbudowę z tłucznia o grubości 20 cm 
z warstwą wiążącą o grubości 4 cm na całej szerokości wykopu poszerzonego o 0,5 m po za jego obrys lub warstwa ścieralna o grubości 4 cm położona na całej szerokości i długości odcinka robót prowadzonych

- odbudowę poboczy i rowów wykonać poprzez zasyp gruntem rodzimym lub wymiennym przy zapewnieniu wskaźnika zagęszczenia 0,98 i spadków pobocza 6-8%

Odtworzenie warstw podbudowy.

- Do wykonania warstw podbudowy, zwłaszcza w warstwie dolnej, może być wykorzystany materiał podbudowy pierwotnej, jeżeli był składowany oddzielnie i nie został zanieczyszczony gruntem podłoża oraz innymi materiałami obcymi.

- Należy bezwzględnie przestrzegać odbudowy warstw o takiej grubości i z takich materiałów, jakie posiada istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie takich samych materiałów, to należy zastosować materiały podobne o wymaganych parametrach technicznych i eksploatacyjnych określonych szczególnie w PNS06102: 1997. „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, w dostosowaniu do występującego obciążenia”.

Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumicznej.

- Krawędź przyległej nawierzchni musi być równo obcięta tak, aby powstała po przycięciu figura miała kształt zbliżony do prostokąta lub kwadratu. Niedopuszczalne jest tworzenie figur o kątach ostrych i rozwartych.

- Zaleca się wykonanie na krawędzi wcięcia do połowy grubości warstw bitumicznych, szerokości ok. 10 cm i zakładkowe połączenie nawierzchni przy jej odbudowie.

- Niewykonanie powyższego może być zastąpione frezowaniem na pełną grubość nawierzchni bitumicznej stycznej do wykopu na szerokość w każdym kierunku min. 1,00 m.

- Pełne odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchni jezdni musi być dokonane 
w pasach przy krawędziach jezdni, jeżeli odległość krawężników, oporników, obrzeży krawędzi jezdni od krawędzi przekopu jest mniejsza niż 1,50 m, o ile zarząd drogi nie wskaże innego sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni i warstw bitumicznych.

- Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej) pasa ruchu musi nastąpić w przypadku ciągłego podłużnego wykopu oraz poprzecznych przekopów (powyżej 2 sztuk) usytuowanych w odległości mniejszej niż 50 m (licząc od osi przekopów),

- Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej) jezdni musi nastąpić w przypadku konieczności ciągłego podłużnego wykopu usytuowanego w środku jezdni.

- Nıe wolno umieszczać krawędzi cięcia nawierzchni bitumicznej w osi jezdni. Wynika to z faktu niemożliwości pomalowania pasów segregacyjnych ruchu na zalewanym płynnym bitumem połączeniu nowej i dotychczasowej nawierzchni. Należy zawsze umieszczać cięcie poza osią w minimalnej od niej odległości 30 cm.

- Obcięcie lub frezowanie krawędzi i pasów przywykopowych istniejącej nawierzchni wskazane jest przy rozpoczęciu wykonania wykopu.

- Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej i skropionej asfaltem upłynnionym lub emulsją asfaltową, należy rozłożyć warstwę wyrównawczą lub wiążącą, 
a następnie warstwę ścieralną z mieszanki mineralno – asfaltowej. Skład mieszanki mineralno – asfaltowej i grubości warstw powinny być zgodne z dokumentacją projektową (o ile taka była wymagana i która posiada uzgodnienie z Zarządem Dróg) oraz wymaganiami i warunkami obowiązujących norm przedmiotowych i specyfikacji technicznych. Przypomina się, że grubość warstw jezdnych nie może być mniejsza od grubości warstw istniejących.

- Między warstwami mineralno – asfaltowymi należy stosować związanie międzywarstwowe przez skropienie podłoża danej warstwy asfaltem upłynnionym lub emulsją asfaltową 
o właściwościach dostosowanych do istniejących warunków. Podłoże powinno być skropione w ilości wystarczającej do związania warstw, bez nadmiaru lepiszcza, równomiernie na całej powierzchni, zgodnie z zaleceniami normowymi.

- Warstwy nawierzchni powinny być należycie zagęszczone zestawem walców lub zagęszczarkami mechanicznymi (przy małych powierzchniach).

- Nawierzchnia powinna być ułożona w równym poziomie z nawierzchnią dotychczasową przy zachowaniu wymaganych spadków.

- Spoiny na styku nawierzchni należy zalać masą asfaltową.

- Prace należy wykonywać w korzystnych warunkach atmosferycznych.

- W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnych nawierzchni w okresie o niesprzyjających warunkach atmosferycznych, np. w okresie zimowym, opadach atmosferycznych itp., należy warstwy jezdne wykonać jako tymczasowe przy użyciu materiałów rozbieralnych takich jak kruszywo kamienne, kostka betonowa o grub. min. 8 cm, kostka kamienna rzędowa lub nieregularna lub płyty betonowe o grub. min. 12 cm. Po nastaniu sprzyjających warunków atmosferycznych należy natychmiast przystąpić do odtworzenia nawierzchni takiego typu jak w pierwotnym stanie.

- Uwaga powyższa dotyczy również nawierzchni chodnikowych.

- Nie dopuszcza się pozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopów oraz dopuszczenie po nich ruchu pojazdów lub pieszych, gdy nie jest na nich odtworzona nawierzchnia według technologii wymienionych powyżej.

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna być wykonana zgodnie z PN-EN 13108-1:2006(U), PN-EN 13108-5:2006(U)

Odtworzenie poboczy, zieleńców.

- Nawierzchnię poboczy należy przywrócić do takiego stanu, aby powierzchnia jego była tak wyprofilowana, że nie będzie na nim możliwości gromadzenia się wód opadowych, a spadek poprzeczny będzie skierowany w stronę skarpy nasypu lub rowu odprowadzającego wody opadowe. Spadek podłużny musi być zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi.

- Materiał użyty na odtworzenie pobocza może być wykorzystany jako materiał pierwotny z tym, że nie może on być zanieczyszczony gruntem podłoża i składowany był oddzielnie.

- Jeżeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po którym mogą poruszać się lub zatrzymywać pojazdy, to odtworzenie całej konstrukcji musi być analogiczne do odtworzenia konstrukcji jezdni określonego w punktach A, B i C niniejszej Instrukcji.

- Nawierzchnię zniszczonych podczas wykopów zieleńców należy odtworzyć poprzez wykonanie warstwy humusu o grubości min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednią mieszanką traw wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi w okresie wzrostu roślin, do czasu właściwego zadarnienia terenu.

Kruszywo

Do wykonania nawierzchni i chodników należy stosować kruszywa wg PN-B-11112 [3],. PN-B-11113 [4],. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i domieszek gliny.

Prefabrykaty betonowe

W rejonie przejść pod chodnikiem należy stosować płytki betonowe 35x35x5 cm, lub kostkę brukową w zależności od stanu pierwotnego.

Prefabrykowane płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm odpowiadające BN-80/6775[12].

Prefabrykowane płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm odpowiadające BN-80/6775[12].

Źródła materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Inwestora. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę 
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.

## Sprzęt

Specyfikacja ogólna dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w " WWiORB Wymagania Ogólne " pkt.3.

Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:

- spycharki,

- ładowarki,

- żurawie samochodowe,

- samochody ciężarowe,

- zrywarki,

- młoty pneumatyczne,

- piły mechaniczne,

- koparki.

Sprzęt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia,

- walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

- przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą.

- małe walce wibracyjne - jako sprzęt pomocniczy, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych.

## Transport

Specyfikacja ogólna dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w " WWiORB Wymagania Ogólne " pkt.4.

Transport materiałów

Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu 
i uszkodzeniu.

Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

## Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w " WWiORB Wymagania Ogólne " pkt.5.

Wykonanie robót rozbiórkowych

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w WWiORB lub wskazane przez Inwestora. Elementy i materiały, które zgodnie z WWiORB stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie 
z wymaganiami określonymi w „robotach ziemnych”

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być wyprofilowane i zagęszczone, równe i czyste. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inwestora

Rozkładanie kruszywa

Warstwa kruszywa powinna być wyprofilowana tak, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości ( odpowiedniej do danej klasy drogi), z zapewnieniem wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych.

Zagęszczanie

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. Zagęszczenie warstw podsypkowych powinno uzyskać wskaźnik 0,98% zmodyfikowanej próby Proctora.

Ułożenie nawierzchni

Po zakończeniu układania podbudowy należy ułożyć nawierzchnię równoważną ze zniszczoną w sposób zgodny z odpowiednimi normami oraz zgodną z uzgodnieniami z Właścicielem danej drogi

## Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w " WWiORB Wymagania Ogólne " pkt.5.

## Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

## Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badanie kruszyw na reprezentatywnych próbkach.

## Ogólne zasady odbioru robót

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w " WWiORB Wymagania Ogólne " pkt.6.

Odbiór robót

Roboty uznaje się za odebrane, jeśli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST.

## Przepisy związane

Normy

PN-EN 13043:2004	Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

BN-80/6775  	Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni 	dróg, 	ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

BN-80/6775	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

BN-74/8935-04 	„Przepusty drogowe i kolejowe. Elementu prefabrykowane”.

PN-90/B-14501 	„Zaprawy budowlane zwykłe

PN-EN 206:2014-04	Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 12591:2010 	Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltów drogowych.

BN-80/6775-03.02 	„Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 	tramwajowych. Płyty chodnikowe”.

BN-64/8931-02	Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 	nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

BN-68/8931-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

BN-77/8931-12	Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

PN-S-06102:1997	Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

# ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## Wymagania ogóle (Zagospodarowanie terenu)

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu pompowni.

Zakres robót objętych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zagospodarowaniem terenu:

- wykonanie ogrodzenia z siatki o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur 
o średnicy fi70 mm  osadzonych w gruncie i obetonowanych,

- wrota wjazdowe wysokości 1,6 m i szerokości 3 m z siatki stalowej na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm,

- dojazd do pompowni stanowią drogi utwardzone, są to drogi istniejące lub po działce , do pompowni przewiduje się wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej,

- Teren pompowni ogrodzony, oświetlony,

- Teren pompowni utwardzony nawierzchnią z tłucznia kamiennego grubości 10 cm.

- rozplantowanie ziemi,

## Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w “Wymagania ogólne” pkt.2.

- Siatka stalowa zgodna z PN-55/M-9400 zabezpieczona przed korozją

- Słupki stalowe zgodnie z PN-67/H-74244 zabezpieczone przed korozją

- Zbiornik pompowni z polimerobetonu

- Zbiornik wyposażony będzie we właz, pomost i drabinkę ze stali nierdzewnej dla obsługi, wywietrzniki grawitacyjne, prowadnice rurowe dla pomp, łańcuchy do opuszczania 
i wyjmowania pomp. Wyjmowanie i opuszczanie pomp w pompowni odbywać się będzie 
z powierzchni ziemi z poza komory, przy pomocy żurawika bez konieczności wchodzenia obsługi do komory.

- pompy zatapialne + kolana sprzęgające wraz z podstawami, pompy typ np., 2 pompy pracujące przemiennie, (tzw. rezerwa czynna);

- piony tłoczne z rur ze stali kwasoodpornej, kompletną armaturę zaporową i zwrotną  
w wykonaniu dla ścieków: zawory zwrotny kulowy (samoczyszczący) oraz zasuwy odcinające;

- złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej;

- żurawik ze stopą.

Wyposażenie towarzyszące:

- hydrodynamiczny zawór płuczący;

- łącznik kolan. do zaw.

- stopa sprzęgająca;

- górny uchwyt prow.

- zawór kulowy;

- łańcuch;

- obciążnik stabilizacyjny do sygnalizatorów;

- wyłącznik pływakowy;

- żurawik.

## Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3.

Sprzęt

Do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:

- spycharki,

- ładowarki,

- spawarki,

- grabie, łopaty

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4.

Transport materiałów

Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu.

## Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5.

Wykonanie robót

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową (opis pompowni ścieków  i przedmiar robót). Dotyczą one w szczególności wykonania ogrodzeń z bramami i furtkami,  mikroniwelacji i rozplantowania terenu.

Roboty montażowe tj. montaż pompowni zawierają minimum:

-  wykonanie robót przygotowawczych (np. rozkonserwowanie urządzeń),

- posadowienie pompowni na wcześniej przygotowanej płycie fundamentowej,

-  regulacja osi pompowni w planie i rzędnej posadowienia,

- kotwienie pompowni do płyty żelbetowej,

- wykonanie połączeń rurociągów z króćcami,

- dostarczenie wszystkich elementów wyposażenia z miejsca składowania na miejsce ich wbudowania,

- opuszczenie wszystkich elementów wyposażenia, do pompowni lub na dno wykopów,

- montaż elementów wyposażenia pompowni, zgodnie z instrukcją Producenta,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST,

- wykonanie wszystkich robót zakończeniowych,

- sprzątnięcie pasa czasowego zajęcia terenu,

Pompy będą zamontowane w zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej. Montaż 
i demontaż pomp odbywać się będzie przy pomocy łańcucha i rur naprowadzających pompę na stopę sprzęgającą. Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie przy pomocy układu elektronicznego współpracującego z czujnikiem poziomu ścieków. Aparatura zasilająco-sterująca  przystosowanie do zasilania jednym kablem 3 x 400V, wyłącznik główny, przekaźnik kontroli symetrii napięć zasilających, wyłączniki samoczynne do silników, rozruch za pomocą „softstarterów”, sterownik przemysłowy zintegrowany z panelem operatorskim, przełącznik rodzaju pracy R-A, przycisk START-STOP, zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem, zmienna kolejność włączenia pomp, kontrola wysokiego poziomu, beznapięciowe styki zintegrowanego alarmu, gniazdo robocze 230V/2A, wyłącznik różnicowo-prądowy, ogrzewanie z termostatem, licznik godzin pracy każdej pompy, licznik załączeń każdej pompy, pomiar prądu obciążenia w jednej fazie, sygnalizator optyczno-akustyczny, gniazdo zasilania rezerwowego, układ do powiadamiania sytuacjach awaryjnych, sonda hydrostatyczna.

Każda z pompowni powinna być wyposażona w autonomiczny system sterowania . Sterowanie pracą pomp odbywać się musi poziomami napełnień komory pompowni. Odczyt poziomów ścieków poprzez sondę elektryczną. Pompy w pompowni powinny pracować naprzemiennie tak aby ulegały równomiernemu zużyciu. Każda z pompowni powinna być wyposażona w sygnalizator świetlny wskazujący awarię. Przewiduje się również budowę systemu monitoringu pracy każdej z pompowni przekazującego sygnały o jej pracy, awarii dla każdej z pomp z przesyłem sygnałów do centralnej dyspozytorni  obsługującej wodociągi i kanalizację czynnej całodobowo. System powinien być kompatybilny z istniejącymi systemami sterowania.

Montaż i odbiór pompowni sieciowych

Odbiór pompowni, podlega odbiorowi kompletnym odbiorze jednocześnie z elementami posadowienia, zabezpieczenia, zasilania pompowni łącznie z siecią kanalizacyjną grawitacyjną, 
a także łącznie z rurociągami tłocznymi. W szczególności kontrola powinna obejmować czynności związane z mechaniczną fazę rozruchu pompowni tj.:

- ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji,

- sprawdzenie drożności i czystości: zbiornika pompowni, kanału doprowadzającego i rurociągu,

- ocenę połączeń między poszczególnymi elementami,

- kontrolę zbiornika pompowni, czy nie wystąpiły pęknięcia, uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne,

- kontrolę prawidłowości połączeń króćców z rurociągami,

- kontrolę osadzenia włazów wejściowych,

- kontrolę połączeń elektrycznych i sterujących.

Rozruch pompowni na ściekach, należy wykonać pod nadzorem Producenta pompowni.

Rozruch może też być prowadzony przez wyspecjalizowane służby lub jednostki, na podstawie wcześniej opracowanego Projektu Rozruchu, który musi uzyskać akceptację Inżyniera. Dopiero po rozruchu pompowni można ocenić jej parametry technologiczne, wymagane w dokumentacji projektowej, takie jak konieczna wydajność pomp, wysokość ponoszenia, sprawność układu sterującego i zasilającego itp. Uwagi powyższe odnoszą się zarówno do pompowni przydomowych jak i sieciowych.

## Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6.

Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót związanych  z zagospodarowaniem terenu.

## Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie z punktem [7] „WWiORB Wymagania Ogólne”

## Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6.

## Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodnie z punktem [9] „WWiORB Wymagania Ogólne”

## Dokumenty i odniesienia

-Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wnorów i Bogoria, gmina Łoniów

- Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – Plan BIOZ

# GRAWITACYJNA KANALIZACJA

## Wymagania ogólne (Kanały sanitarne grawitacyjne)

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji grawitacyjnej.

Niniejsze warunki są dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w PFU i objętych zamówieniem. Projektant sporządzający dokumentację projektową 
i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszych standardowych warunków zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszych warunkach mogą mieć miejsce za zgodą Zamawiającego, oraz w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robót objętych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej.

W zakres tych robót wchodzą:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montażowe sieciowe

- kontrola jakości.

## Materiały

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w “Wymagania ogólne” pkt.2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta 
w taki dokument.

Rury przewodowe

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej stosuje się następujące materiały:

rury z PVC-U  Ø 200, 160 mm, SN 8 kN/m2 , SDR 34, rury kanalizacyjne  kielichowe 
z uszczelką olejoodpornej wargową trwale mocowaną w kielichu, lite, o jednorodnej homogenicznej ściance wg PN-EN 1401-1, oznaczone na wewnętrznej powierzchni rury określające jej podstawowe parametry techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV. Minimalne grubości ścianek dla Ø200 - 6,6 mm oraz dla Ø160 - 5,5 mm. W miejscu przewiertów pod drogami stosować rury dwuwarstwowe o bardzo wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe z fabrycznie umieszczonym przewodem miedzianym pełniący funkcję detekcji.

Rury ochronne

Rury ochronne dostosowane do średnic rur kanalizacyjnych, zabezpieczone powłoką antykorozyjną.

Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować:

- sznur konopny kręcony,

- czesankowy,

- surowy,

- beton C8/10

Uzbrojenie

Na sieci kanalizacji grawitacyjnej nie występuje dodatkowe uzbrojenie

Składowanie materiałów

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, 
w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP.

Ponadto:

rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC.

## Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3.

Sprzęt do wykonania robót

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i instalacyjnych

- wciągarkę ręczną,

- wciągarkę mechaniczną,

- samochód skrzyniowy z dłużycą,

- samochód samowyładowczy,

- żurawie,

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inwestor.

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4.

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych 
i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.

## Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące warunki:

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren;

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu;

- w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy:

      - właściwie oznakować miejsce prowadzenia robót (zgodnie z projektem organizacji ruchu) wraz z utrzymaniem ruchu pieszego,

      - dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,

      - zlokalizować przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego, w szczególności kabli telekomunikacyjnych, kabli energetycznych sieci wodociągowych i kanalizacji deszczowej(przepustów).

      - zlokalizować przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi budowanych kolektorów.

      - wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,

      - obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),

      - przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy, utrzymania ruchu pieszych oraz wykonania i utrzymania oznakowania robot, w okresie od rozpoczęcia do odbioru końcowego robot. Na czas prowadzenia robot Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał urządzenia zabezpieczające ruch (zapory, znaki, itp.)

Szczególną ostrożność należy zachować także przy pracach prowadzonych w rejonie linii energetycznych. Pod liniami energetycznymi zabronione jest stosowanie sprzętu zmechanizowanego z wysięgnikiem. Prace w obrębie linii energetycznych winny być prowadzone przy udziale przedstawiciela Zakładu Energetycznego. Prace ziemne wykonywać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do projektowanego kolektora. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadamiane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace w rejonie skrzyżowania z przewodami telekomunikacyjnymi, oraz innymi mediami wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w protokole Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Przy wykonywaniu wykopów w miejscach zbliżeń do słupów energetycznych i telekomunikacyjnych wykonać stosowne zabezpieczenia, zapewniające ich stateczność. Prace ziemne w rejonach zbliżeń wykonywać ręcznie.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z 4.

Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty rodzime stanowią piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje się posadowienie kolektora bezpośrednio na podłożu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu i wyrównaniu.

Na pozostałych odcinkach, projektuje się wykonanie podłoża wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych, o grubości warstwy 15 cm. Zagęszczenie podłoża i podsypki nie powinno być mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej próby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubości 5 cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki wokół rury. Naturalne podłoże oraz zasypka powinny spełniać wymagania w zakresie wskaźnika zagęszczenia ls oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.

Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułożonego przewodu należy wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zagęszczenie powinno przebiegać warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości przewodu, dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni szczególnie w dolnej części rury, a zagęszczenie powinno być nie mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia ls tej warstwy nie może być niższy niż to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz  kategorii ruchu. Zasypka winna być wznoszona równomiernie. Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rurą 20 cm powyżej wierzchu przewodu, należy zasypywać gruntem piaszczystym, żwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm. Wymagane jest 
w tej strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki wokół rury. Do zagęszczania należy używać tylko sprzętu lekkiego. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna być wznoszona równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu.

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.

Minimalna odległość prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych wynosi 3 m (budynki). Gdyby zaistniała konieczność wykonywania robót w odległości mniejszej niż podano wyżej to kierownik budowy winien zabezpieczyć na czas trwania robót fundamenty tych budynków przed ich uszkodzeniem w sposób zgodny z normami i przepisami (np. stosując i pozostawiając w wykopie deskowanie).

Do odwodnienia wykopów na czas trwania robót przewiduje się zastosowanie igłofiltrów tam gdzie zwierciadło wody jest powyżej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu należy igłofiltry usytuowane jednorzędowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadło wód gruntowych jest mniej niż 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia robót należy wykonać tymczasowe odwodnienie wykopów za pomocą wyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadniającego lub drenażu bocznego i pomp elektrycznych-odwadniających. Dopuszcza się zastosowanie innych metod odwodnienia równie skutecznych, po akceptacji zmiany odwodnienia prze Inwestora.

Dla gruntów nie przepuszczalnych tj. gliny, iły należy zastosować odwodnienie w dnie wykopu przez drenaż i pompowanie wody z „rząpia”.

Roboty montażowe

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić swobodny grawitacyjny spływ ścieków w kierunku pompowni nie powinny być inne niż zawarte w Dokumentacji Projektowej.

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6]. W przypadku mniejszych głębokości przewód należy ocieplić np. warstwą keramzytu, oddzielonego od powierzchni rury folią. Głębokość ułożenia kanałów została podana w dokumentacji Projektowej. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych 
i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

Wytyczne wykonania przewodów

Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:

- rury z tworzyw sztucznych PVC kielichowe łączone poprzez uszczelkę wargową trwale zabudowaną w kielichu.

Sposób montażu powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych przez dokumentację projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy zwrócić uwagę na to, aby połączenia kielichowe nie rozsuwały się nadmiernie.

Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Należy zwrócić uwagę, żeby bosy koniec rury wszedł do oznaczonego na rurze miejsca. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność.

Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym.

Projektowana kanalizacja sanitarna, będzie prowadzona bezpośrednio w gruncie z zachowaniem zaleceń i wytycznych zawartych w uzgodnieniach z poszczególnymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego. W przypadku posadowienia kanalizacji w terenie wyposażonym w systemy drenarskie należy zachować szczególną ostrożność w celu zachowania nienaruszonego stanu drenażu. 
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia systemu należy sieć drenarską odtworzyć do stanu nie gorszego od pierwotnego z zastosowaniem z rur ceramicznych lub użyciem materiałów powszechnie stosowanych w tego typu robotach, zaakceptowanych przez zarządcę terenu i Inżyniera.

Skrzyżowania z kablami energetycznymi.

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi 
o długości 3,0m. Końce rur należy uszczelnić. Wszelkie prace wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika urządzeń z zachowaniem wymagań normy PN-E-05100 1:1998,N SEP-E-003, N SEP-E-004, Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ( Dz. U. 2019.1830. z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401 z 2003r.). Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Prowadząc prace budowlano-montażowe zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowanie materiałów i elementów budowlanych lub maszyn 
i urządzeń budowlanych oraz używanie sprzętu mechanicznego bezpośrednio pod linią napowietrzną lub w odległości bliższej niż 30 m (licząc w poziomie) od skrajni przewodów. W razie braku możliwości spełnienia powyższych wymogów, prace należy wykonywać w oparciu o zatwierdzoną przez PGE Instrukcję Stanowiskową Bezpiecznego Wykonania Pracy.

Skrzyżowania z ciągiem teletechnicznym.

Prace w obrębie sieci teletechnicznej wykonać ręcznie pod nadzorem użytkownika. Z uwagi na głębokość ułożenia kabli teletechnicznych (0,6–0,8 m) kanalizacja powinna przebiegać pod kablami z zachowaniem odległości do góry rury kanalizacyjnej nie mniejszej niż 0,15m. Istniejące kable telekomunikacyjne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi o długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony. Należy stosować się do warunków określonych przez osobę pełniącą nadzór odnośnie ewentualnego zabezpieczenia kabli w miejscu wykopu na czas robót ziemnych.

Skrzyżowania z siecią wodociągową.

Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury wodociągowej, prace należy wykonywać ręcznie. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów wodociągowych z projektowaną kanalizacją – rurociąg należy przełożyć lub etażować.

Skrzyżowania z rowami melioracyjnymi, ciekami.

Prace w obrębie rowów melioracyjnych wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wszystkie skrzyżowania wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami od właściciela/zarządcy cieku. Planuje się wykonanie skrzyżowań metodą przewiertu sterowanego z zachowaniem min 1,5m od dna przepustu do góry rury ochronnej w osi przepustu w miejscu skrzyżowania. Przejście wykonać 
w formie łuku. Po posadowieniu rurociągu należy oznakować przejście pod rowem słupkami betonowymi po obu stronach cieku zgodnie z odnośnymi przepisami.

Skrzyżowania z torami kolejowymi.

Prace w obrębie torów kolejowych wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wszystkie skrzyżowania wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami od właściciela/zarządcy torów. Planuje się wykonanie skrzyżowań metodą przewiertu sterowanego z zachowaniem min 1,5m od dna do góry rury ochronnej. Po posadowieniu rurociągu należy oznakować przejście pod torami słupkami betonowymi po obu stronach torów zgodnie z odnośnymi przepisami

Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejścia przewodu pod ciekami, zbiornikami wodnymi, rowami czy torami kolejowymi powinny być wykonane w rurze ochronnej.

Rurę ochronną należy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi. Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz 
w niekontrolowany sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 
i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosić: dla przewodów z innych rur - 0,2 m.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud 
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,98.

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej 
i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu, co najmniej 1,0; należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

## Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,

- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- określenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- ustalenie metod wykonywania wykopów,

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,

- badanie szczelności całego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 
± 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 10 cm,

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć 10 cm,

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,98.

- gdy kanał posadowiony został w pasie drogowym stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 1,0.

## Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie z punktem [7] „WWiORB Wymagania Ogólne”

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- przygotowanie podłoża,

- roboty montażowe wykonania rurociągów,

- wykonanie rur ochronnych,

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

- inspekcja wideo kanałów grawitacyjnych

- odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

Sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych),

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 
i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

## Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodnie z punktem [9] „WWiORB Wymagania Ogólne”

## Dokumenty i odniesienia

Normy

| PN-EN 752:2017-06 |  | Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie systemem kanalizacyjnym |
| --- | --- | --- |
| PN-EN 124-1:2015-07 PN-EN 124-2:2015-07 |  | Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa |
| PN-EN 13476-3+A1: 2020 -12 |  | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B. |
|  |  | PN-EN 1610:2015-10 | Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych |  |
|  |  | PN-B-02481:1998 | Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. |  |
|  |  | PN-B-06050:1999 | Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne. |  |
|  |  | PN-58/C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. |  |
|  |  | PN-76/C-96178 | Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. |  |
|  |  | BN-75/5220-02 | Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. |  |
|  |  | BN-66/6774-01 | Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. |  |
|  |  | BN-84/6774-02 | Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. |  |
|  |  | BN-83/8836-02 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. |  |
|  |  | BN-82/9192-06 | Szczelność przewodów z PCW układanych metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze. |  |

# STUDNIE KANALIZACYJNE

## Wymagania ogóle (Montaż studni na sieci)

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej.

Zakres robót objętych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej tj. studni rewizyjnych i studni rozprężnych.

## Materiały

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych warunków (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej.

Zakres robót objętych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej tj. studni rewizyjnych i studni rozprężnych.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w “Wymagania ogólne” pkt.2.

Wykonawca jest zobowiązany:

dostarczyć materiały i urządzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i WWiORB, powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację

Rodzaj użytych materiałów

Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszymi warunkami są następujące:

- Studnie z tworzyw sztucznych (PP). Zastosowane materiały stanowią kompletny system jednego dostawcy.

Włazy żeliwne

Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN- EN 124-1:2015-07.

Studnie z tworzyw sztucznych

Studzienka rewizyjna zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 476:2000, PN EN 476

Dane techniczne:

- studzienka włazowa DN1000 z tworzywa sztucznego – |P o doskonałej odporności mechanicznej, chemicznej, termicznej,

- średnice wewnętrzne komina: 1000mm, 630 mm

- średnice podłączanych rur kanalizacyjnych: 200, 160mm + kineta ślepa

- możliwość wykonywania dodatkowych podłączeń powyżej kinety: wkładki In situ ø200, 160,

- kinety z nastawnymi kielichami dla średnic:200, 160 mm:

– z dopływem lewym lub dopływem prawym pod kątem 90°

– zbiorcze z jednoczesnym dopływem prawym i lewym pod kątem 90°

- regulacja wysokości na pierścieniach korpusu: docinanie o 10 lub 20cm od góry nasady redukcyjnej,

- gwarantowana szczelność połączeń elementów studzienki: 0,5 bar zgodnie z EN 1277 i EN 476

Studzienki włazowe o budowie segmentowej wykonane z elementów prefabrykowanych, połączenia pomiędzy modułami kielichowe z uszczelką.  Wszystkie elementy studzienek zapewnić mają odpowiednią sztywność obwodową oraz dobrą współprace z gruntem, przeciwdziałając wyporowi pochodzącemu od wód gruntowych. Studzienka powinna zapewnić możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do pierścieni oraz wykonania połączeń kaskadowych za pomocą wkładek „in situ” .

Studzienki mogą być wyposażone w nasuwkę o specjalnej konstrukcji umożliwiającą regulację kąta na połączeniu kielichowym do 7,5o. Zwieńczenie studzienki składające się z pierścienia odciążającego  żelbetowego z płytą nastudzienna żelbetową oraz włazem kanałowym.

Montaż studzienek powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi projektowania i zasadami układania rur i studzienek z PP w gruncie wydanymi przez producenta.

Stopnie złazowe

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101:2005

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych należy stosować izolacje powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe wykonywane na gorąco.

Jako izolacje przeciwwodne należy zastosować bitumiczną masę uszczelniająca dwuskładnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami, nakładana natryskowo, szybkowiążąca, o natychmiastowej odporności.

W przypadku możliwości zastosowania różnych rodzajów materiałów należy uzgodnić to 
z Inwestorem. Wszystkie materiały uszczelniające powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne.

Stosowane materiały

Źródło pochodzenia wszystkich materiałów powinno być wybrane przez Wykonawcę przez rozpoczęciem prac. Materiał (urządzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzęt, rury , złączki i inne) użyte przez Wykonawcę powinny spełniać odpowiednie normy t.j.: ISO 9905, 1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); IOS 9908: 193(PN-IOS 9908: 1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151, DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i powinny pochodzić od producenta posiadającego certyfikat zgodności z systemem zapewnienia jakości wg normy ISO 9001.

Składowanie

Składowanie studzienek powinno się odbywać w wyznaczonych miejscach tak, aby składowane części nie były narażone na uszkodzenia. Przechowywać na równym podłożu. Poszczególne elementy różniące się wymiarami powinny być składowane osobno.

Prefabrykowane elementy

Studnie można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk  przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych studni.

Włazy kanałowe

Włazy kanałowe powinny być składowane poziomo, z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona 
i odwodniona.

Pozostałe.

Cement, materiały izolacyjne, armaturę oraz inne elementy należy składować w suchym, zamkniętym magazynie. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami producenta. Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

Wariantowe wykorzystanie materiałów.

Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora.

## Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3.

Sprzęt do wykonania

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- żurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiębiernych,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- wibratorów do betonu

- oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań dokumentacji technicznej.

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4.

Transport prefabrykowanych elementów

Transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport włazów kanałowych

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].

Transport armatury i kształtek ciśnieniowych.

Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

## Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5.

Prace ziemne

Prace ziemne powinny być prowadzone mechanicznie lub ręcznie zgodnie z dokumentacja techniczną i WWiORB pkt.4.

Montaż elementów prefabrykowanych.

Przy wykonaniu studzienek z elementów prefabrykowanych należy wykonać wszystkie czynność zgodnie wytycznymi producenta zlecanymi dla danego typu elementu i miejsca jego posadowienia:

Wykonawca w chwili posadowienia studni w pasie drogowych zobowiązany jest do usytuowania płyty nastudziennej w ten sposób, aby właz znalazł się pośrodku pasa drogowego.

Zakres i warunki prowadzenia prac

Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, ogólnymi zasadami prowadzenia robót budowlanych i wytycznymi producentów poszczególnych materiałów.

## Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6.

Cel kontroli jakości

Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac 
i materiałów.

Kontrola jakości

Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną.

Szczególną uwagę należy zwrócić na :

- testy szczelności

- wymiary poszczególnych obiektów

- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

## Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie z punktem [7] „WWiORB Wymagania Ogólne”

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu,

- podłoże, na którym posadowione są poszczególne obiekty,

- izolacja zewnętrznych ścian studni,

- stan szczelnych przejść przez ściany,

- stan połączeń elementów

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór końcowy.

Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności:

- sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną, normami i przepisami

- kamerowanie sieci

- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych robót

- sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji

- sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i ustaleń

## Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodnie z punktem [9] „WWiORB Wymagania Ogólne”

## Dokumenty i odniesienia

Normy

| PN-EN 752:2017-06 | Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie systemem kanalizacyjnym |
| --- | --- |
| PN-EN 124-1:2015-07 PN-EN 124-2:2015-07 | Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa |
| PN-EN 1401-1:2019-07 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu |
| PN-EN 1453-1:2017-02 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu |

PN-EN 13101:2005 	Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania 
i ocena zgodności.

PN-B-06050:1999	Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne.

BN-83/8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-EN 1008:2004	Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-79/B-06711	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100	Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-EN 12620+A1:2010	Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1:2012   	Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-86/B-01802	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe 
i żelbetowe. Nazwy i określenia.

PN-80/B-01800	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska

BN-85/6753-02	Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

PN-90/B-04615	Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

PN-B-24620:1998	Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-C-96177  	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

PN-B-02356           	Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu

PN-EN 934-2+A1:2012	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

PN-H-93215	Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 13101:2005 	Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, badania 
i ocena zgodności

PN-EN 13598-2:2020-11	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych

PN-EN 14396:2006	Drabiny do zamocowania na stałe w studzienkach włazowych

PN-EN 124-1:2015-07	Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań

PN-EN 1401-1:2019-07	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek 
i systemu

# KANALIZACJA CIŚNIENIOWA

## Wymagania ogólne (Kanały sanitarne ciśnieniowe)

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji ciśnieniowej.

Zakres robót objętych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem kanalizacji tłocznej.

W zakres tych robót wchodzą:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montażowe sieciowe

- kontrola jakości.

## Materiały

Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w “Wymagania ogólne” pkt.2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta 
w taki dokument.

Rury przewodowe

Do wykonania sieci kanalizacji tłocznej stosuje się następujące materiały:

- rury Ø 90, 75, 63, 50 z PE 100+ PN10 SDR 21 lub wyższe, dwuwarstwowe z wbudowaną wkładką miedzianą.

Kanały sanitarne tłoczne należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych, o średnicach zgodnych 
z projektem budowlanym, posiadające aprobatę techniczną dopuszczającą do układania bez obsypki piaskowej, jednorodnych pod względem wszystkich cech fizyko – chemicznych. Rury i kształtki wykonane z materiału o dużej odporności przeznaczone do wykonywania rurociągów w technologii bezwykopowej np.: przewierty sterowane. Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych. Łączenie rur i kształtek należy wykonać metodą zgrzewania doczołowego i złączek elektrooporowych. Do zmiany kierunku zastosować typowe łuki i kolana PE do połączeń zgrzewanych. Niestosować łuków i kolan segmentowych. Po zakończeniu robót przy budowie kanałów ciśnieniowych wykonawca powinien zabudować tablice informacyjne z oznaczoną trasą oraz uzbrojenia zamontowanego na przewodach zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki powinny być zawieszone na trwałych elementach lub na słupkach wykonanych z rur stalowych ocynkowanych Ø25mm. Oznakowaniu podlegają: odgałęzienia, załamania przewodów w planie, zasuwy sieciowe, skrzynki uliczne przy przejściach pod drogami, odpowietrzniki. Zastosowane rury i kształtki winny być produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz posiadać wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodności producenta, karty katalogowe.

UWAGA: Rury i kształtki winny być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system, zaleca się aby pochodziły od jednego producenta.

Rury ochronne

Rury o średnicy dostosowane do rurociągu wg PN-79/H-74244 [2]

Powierzchnie ścianek rur powinny być zabezpieczone powłoką asfaltową.

Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować:

- sznur konopny kręcony,

- czesankowy,

- surowy,

- beton C8/10

- pianka poliuretanowa

Uzbrojenie

Na sieci kanalizacji ciśnieniowej w msc. Bogoria ze względu na długie odcinki występuje  dodatkowe uzbrojenie w postaci odpowietrzników i odwodnień rurociągów:

- Studzienki odpowietrzające

Należy zastosować zespoły napowietrzająco- odpowietrzające do bezpośredniej zabudowy 
w ziemi. Główną zaletą tego typu armatury jest możliwość jej bezpośredniego zabudowania - wkopania do ziemi, bez konieczności budowy drogich komór czy studzienek.

Ich zastosowanie z punktu widzenia ekonomicznego powoduje znaczną redukcję kosztów inwestycyjnych i kosztów konserwacji.

Właściwym miejscem zabudowy zespołów napowietrzająco odpowietrzających jest najwyższy punkt sieci lub punkt lokalny, zlokalizowany w miejscu łatwo dostępnym umożliwiającym przeprowadzanie regularnych kontroli których częstotliwość zależy od składu ścieków- istniejących warunków.

Z  uwagi  na  możliwość  odprowadzania  wraz z powietrzem niewielkich ilości wody  należy  przewidzieć możliwość jej odprowadzenia poprzez odwodnienie — np. sączek.

Jako przykrycie należy zastosować właz kanałowy z otworami wentylacyjnymi, umożliwiający doprowadzenie i odprowadzenie wymaganych ilości powietrza.

Zawór do bezpośredniej zabudowy podziemnej może być montowany na rurociągu przy użyciu opaski do nawiercania lub trójnika, zaś wszystkie prace konserwacyjne można prowadzić z poziomu ulicy, co znacznie poprawia warunki obsługi.

- Studzienki odwadniające

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej należy zamontować zespoły odwadniające 
w postaci czyszczaka rewizyjnego. Zespoły te przewidziano dla kanalizacji w 3 najniżej położonych punktach sieci.

Czyszczak rewizyjny daje możliwość inspekcji rurociągu, czyszczenie oraz płukanie sieci tłocznej. Stosowany jest również jako odwodnienie kanału.

Czyszczak rewizyjny umieścić w studni betonowej DN1200 wraz z dwoma zasuwami odcinającymi umożliwiającymi zamknięcie przepływu na odcinku powyżej studni.

Pompownie przydomowe

Urządzenia zbiornikowo – tłoczne (pompownia przydomowa) wyposażone będą w pompę śrubowo-wyporową z rozdrabniaczem (o wysokości podnoszenia – do 55 m). Pracą pomp steruje skrzynka sterownicza połączona z regulatorami pływakowymi.

Studzienka pompowni wykonana jest ze zbiornika PEHD. Pompownia przykryta jest płytą z włazem typu lekkiego.

Przewody tłoczne wyposażone będą w armaturę zwrotną (zawór zwrotny) i zaporową (zawór kulowy).

Obiekt przewiduje się zasilać w energię elektryczną z jednofazowej instalacji zalicznikowej użytkownika pompowni.

Do urządzenia UZT zastosowano pompę śrubowo - wyporową, wraz z zaworem zwrotnym, odcinającym i bezpieczeństwa. Przewód zasilający UZT należy ułożyć w rurze ochronnej równolegle do przewodu kanalizacyjnego.

Z uwagi na małe zużycie energii elektrycznej przewiduje się zasilanie zalicznikowe 
z instalacji przydomowej .

Urządzenie zbiornikowo - tłoczne jest dostarczane z kompletną instalacją wod. – kan., częścią elektryczną i sterowaniem. Założono czas pracy jednej pompy 3 min.

Parametry pompy :

Napięcie zasilania: 240V, 50Hz

Moc silnika: 800W

Prąd znamionowy: 8A

n=1435 obr./min.

H max=55 m

Na każdym przykanaliku ciśnieniowym od UZT- a do miejsca włączenia do kanału głównego (przed kanałem głównym) należy zainstalować zasuwę odcinającą  50 PN 16, w celu możliwości odłączenia każdego UZT-a.

Pompownie przydomowe z pompami wyporowymi zunifikowane o Qe = 1 l/s i Hp= min 55 m. Średnica komory pompowni min. dn800 mm o głębokości min 2,1 m zapewni wymaganą retencyjność.

Współczynniki jednoczesności włączeń pompowni  przy czasie pracy jednej pompy w godzinie szczytu trwającej Tp = 1 minutę  wynosi:

do 20 pompowni – 1 szt.

do 40 pompowni – 2 szt.

do 60 pompowni – 3 szt.

Składowanie materiałów

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, 
w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP.

Pompownie ścieków

Na omawianym obszarze za projektowano 1 pompownię ścieków w miejscowości Wnorów odcinek wieś. Zbiornik pompowni wykonane z polimerobetonu o średnicy 1500 mm oraz wysokości 6,5 m, 
o następujących parametrach:

- Zbiornik wyposażony będzie we właz, pomost i drabinkę ze stali nierdzewnej dla obsługi, wywietrzniki grawitacyjne, prowadnice rurowe dla pomp, łańcuchy do opuszczania 
i wyjmowania pomp. Wyjmowanie i opuszczanie pomp w pompowni odbywać się będzie 
z powierzchni ziemi z poza komory, przy pomocy żurawika bez konieczności wchodzenia obsługi do komory.

- pompy zatapialne + kolana sprzęgające wraz z podstawami, pompy typ np., 2 pompy pracujące przemiennie, (tzw. rezerwa czynna);

- piony tłoczne z rur ze stali kwasoodpornej, kompletną armaturę zaporową i zwrotną  
w wykonaniu dla ścieków: zawory zwrotny kulowy (samoczyszczący) oraz zasuwy odcinające;

- złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej;

- żurawik ze stopą.

Wyposażenie towarzyszące:

- hydrodynamiczny zawór płuczący;

- łącznik kolan. do zaw.

- stopa sprzęgająca;

- górny uchwyt prow.

- zawór kulowy;

- łańcuch;

- obciążnik stabilizacyjny do sygnalizatorów;

- wyłącznik pływakowy;

- żurawik.

Pompy będą zamontowane w zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej. Montaż 
i demontaż pomp odbywać się będzie przy pomocy łańcucha i rur naprowadzających pompę na stopę sprzęgającą. Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie przy pomocy układu elektronicznego współpracującego z czujnikiem poziomu ścieków. Aparatura zasilająco-sterująca  przystosowanie do zasilania jednym kablem 3 x 400V, wyłącznik główny, przekaźnik kontroli symetrii napięć zasilających, wyłączniki samoczynne do silników, rozruch za pomocą „softstarterów”, sterownik przemysłowy zintegrowany z panelem operatorskim, przełącznik rodzaju pracy R-A, przycisk START-STOP, zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem, zmienna kolejność włączenia pomp, kontrola wysokiego poziomu, beznapięciowe styki zintegrowanego alarmu, gniazdo robocze 230V/2A, wyłącznik różnicowo-prądowy, ogrzewanie z termostatem, licznik godzin pracy każdej pompy, licznik załączeń każdej pompy, pomiar prądu obciążenia w jednej fazie, sygnalizator optyczno-akustyczny, gniazdo zasilania rezerwowego, układ do powiadamiania sytuacjach awaryjnych, sonda hydrostatyczna.

Każda z pompowni powinna być wyposażona w autonomiczny system sterowania . Sterowanie pracą pomp odbywać się musi poziomami napełnień komory pompowni. Odczyt poziomów ścieków poprzez sondę elektryczną. Pompy w pompowni powinny pracować naprzemiennie tak aby ulegały równomiernemu zużyciu. Każda z pompowni powinna być wyposażona w sygnalizator świetlny wskazujący awarię. Przewiduje się również budowę systemu monitoringu pracy każdej z pompowni przekazującego sygnały o jej pracy, awarii dla każdej z pomp z przesyłem sygnałów do centralnej dyspozytorni  obsługującej wodociągi i kanalizację czynnej całodobowo. System powinien być kompatybilny z istniejącymi systemami sterowania.

Pompy zastosowane w pompowniach ścieków

Pompy z wirnikiem z wolnym przelotem z rozdrabniaczem zamontowane w zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej zgodnie z normą PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980.

Charakterystyka pomp:

- P1 - Q = 5,0 l/s, H = 20,0 m,

Pompownia P1

Pompownia została zaprojektowana dla następujących parametrów :

- Qp =5 l/s

- Hp= 20,0  m

- DN= 1500mm

Rzędna włazu pompowni: 					196,70 m n.p.m

Rzędna terenu istniejącego: 					196,40 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego: 					196,40 m n.p.m.

Rzędna osi rurociągu tłocznego: 				194,40 m n.p.m.

Rzędna króćca DN200 dopływu grawitacyjnego ścieków: 	192,47  m n.p.m.

Rzędna króćca DN200 dopływu  grawitacyjnego ścieków:      194,35 m n. p.m.

Rzędna dna pompowni:                                                             189,90 m n. p.m.

Zbiorniki pompowni będą wyposażone w 2 pompy, które będą pracowały w systemie pracy naprzemiennej, zamontowane na prowadnicy rurowej.

Sterowanie

Szafa sterownicza dostosowana do rozruchu bezpośredniego realizuje funkcję automatycznej pracy przepompowni bez stałej obsługi. Hermetyczna obudowa szafy wykonana z IP 66 klasa izolacji II 
o wymiarach 745x535x300 z  zamkiem patentowym.

Szafa montowana w obudowie z PEHD przy zbiorniku przepompowni wraz ze złączami kablowymi lub na fundamencie w pobliżu przepompowni z przewodami w rurze osłonowej. Zamykana szafa stanowi obudowę: - urządzeń elektrycznych rozdzielni

- panelu sterowniczego.

Rozdzielnia zasilająca służy do zasilania pomp oraz urządzeń własnych przepompowni i jest przystosowana do standardowego zasilania z linii energetycznych niskiego napięcia 400/230V 50Hz z typowego złącza kablowego z rozliczeniowym pomiarem zużycia energii.

Pompownie ścieków podłączyć do istniejącego systemu monitoringu.

Teren pompowni

Ogrodzenie pompowni zostanie wykonane z siatki panelowej ocynkowanej malowanej na podmurówce betonowej o wysokości 1,50 m, rozpiętej na słupkach stalowych z rur o średnicy Ø70 mm, osadzonych w gruncie i obetonowanych. Ponadto ogrodzenie będzie posiadać furtkę 
o wysokości 1,60 m i szerokości 1,20m – wykonane z siatki stalowej, rozpiętej na gotowych słupkach, z pasem dolnym, wykonanym z blachy, o wysokości 25 cm. Na terenie pompowni zamontować latarnię w technologii LED z czujnikiem ruchu. Teren przepompowni utwardzony kostką betonową, dojazd utwardzony tłuczniem zawibrowany mechanicznie.

## Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Wymagania ogólne" pkt.3.

Sprzęt do wykonania robót

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i instalacyjnych

- wciągarkę ręczną,

- wciągarkę mechaniczną,

- samochód skrzyniowy z dłużycą,

- samochód samowyładowczy,

- żurawie,

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 
i warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inwestor.

## Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w "Wymagania ogólne" pkt.4.

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych 
i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur.

## Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w "Wymagania ogólne" pkt.5.

Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je 
w terenie.

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę, co najmniej następujące warunki:

- górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren;

- powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu;

- w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z pkt.4.

Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdzie grunty rodzime stanowią piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste przewiduje się posadowienie kolektora bezpośrednio na podłożu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu i wyrównaniu.

Na pozostałych odcinkach, projektuje się wykonanie podłoża wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych, o grubości warstwy 20 cm. Zagęszczenie podłoża i podsypki nie powinno być mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej próby Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubości 5 cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia. Pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki wokół rury. Naturalne podłoże oraz zasypka powinny spełniać wymagania w zakresie wskaźnika zagęszczenia ls oraz wtórnego modułu odkształcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.

Grunt wypełniający wykop na całej jego szerokości i na wysokości ułożonego przewodu należy wykonać z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zagęszczenie powinno przebiegać warstwami ręcznie lub lekkim sprzętem. Strefa ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości przewodu, dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia pustych przestrzeni szczególnie w dolnej części rury, 
a zagęszczenie powinno być nie mniejsze niż 90 % zmodyfikowanej próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia ls tej warstwy nie może być niższy niż to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz  kategorii ruchu. Zasypka winna być wznoszona równomiernie. Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rurą 20 cm powyżej wierzchu przewodu, należy zasypywać gruntem piaszczystym, żwirem lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm. Wymagane jest 
w tej strefie zagęszczenie takie jak dla obsypki wokół rury. Do zagęszczania należy używać tylko sprzętu lekkiego. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna być wznoszona równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do zagęszczania warstw leżących do 1,0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu.

Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania kolejnej warstwy. Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.

Minimalna odległość prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów budowlanych wynosi 3 m (budynki). Gdyby zaistniała konieczność wykonywania robót w odległości mniejszej niż podano wyżej to kierownik budowy winien zabezpieczyć na czas trwania robót fundamenty tych budynków przed ich uszkodzeniem w sposób zgodny z normami i przepisami (np. stosując i pozostawiając 
w wykopie deskowanie).

Do odwodnienia wykopów na czas trwania robót przewiduje się zastosowanie igłofiltrów tam gdzie zwierciadło wody jest powyżej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu należy igłofiltry usytuowane jednorzędowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwierciadło wód gruntowych jest mniej niż 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia robót należy wykonać tymczasowe odwodnienie wykopów za pomocą wyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadniającego lub drenażu bocznego i pomp elektrycznych-odwadniających. Dopuszcza się zastosowanie innych metod odwodnienia równie skutecznych, po akceptacji zmiany odwodnienia prze Inwestora.

Dla gruntów nie przepuszczalnych tj. gliny, iły należy zastosować odwodnienie w dnie wykopu przez drenaż i pompowanie wody z „rząpia”.

Roboty montażowe

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 [6]. W przypadku mniejszych głębokości przewód należy ocieplić np. warstwą keramzytu, oddzielonego od powierzchni rury folią. Głębokość ułożenia kanałów została podana w dokumentacji Projektowej. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.

Wytyczne wykonania przewodów

Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Sposób montażu powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych przez dokumentację projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu należy zwrócić uwagę na to, aby połączenia kielichowe nie rozsuwały się nadmiernie.

Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu. Należy zwrócić uwagę, żeby bosy koniec rury wszedł do oznaczonego na rurze miejsca. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność.

Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym.

Projektowana kanalizacja sanitarna, będzie prowadzona bezpośrednio w gruncie z zachowaniem zaleceń i wytycznych zawartych w uzgodnieniach z poszczególnymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego. W przypadku posadowienia kanalizacji w terenie wyposażonym w systemy drenarskie należy zachować szczególną ostrożność w celu zachowania nienaruszonego stanu drenażu. 
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia systemu należy sieć drenarską odtworzyć do stanu nie gorszego od pierwotnego z zastosowaniem z rur ceramicznych lub użyciem materiałów powszechnie stosowanych w tego typu robotach, zaakceptowanych przez zarządcę terenu i Inżyniera.

Skrzyżowania z kablami energetycznymi.

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi 
o długości 3,0m. Końce rur należy uszczelnić. Wszelkie prace wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika urządzeń z zachowaniem wymagań normy PN-E-05100 1:1998,N SEP-E-003, N SEP-E-004, Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ( Dz. U. 2019.1830. z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401 z 2003r.). Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Prowadząc prace budowlano-montażowe zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowanie materiałów i elementów budowlanych lub maszyn 
i urządzeń budowlanych oraz używanie sprzętu mechanicznego bezpośrednio pod linią napowietrzną lub w odległości bliższej niż 30 m (licząc w poziomie) od skrajni przewodów. W razie braku możliwości spełnienia powyższych wymogów, prace należy wykonywać w oparciu o zatwierdzoną przez PGE Instrukcję Stanowiskową Bezpiecznego Wykonania Pracy.

Skrzyżowania z ciągiem teletechnicznym.

Prace w obrębie sieci teletechnicznej wykonać ręcznie pod nadzorem użytkownika. Z uwagi na głębokość ułożenia kabli teletechnicznych (0,6–0,8 m) kanalizacja powinna przebiegać pod kablami z zachowaniem odległości do góry rury kanalizacyjnej nie mniejszej niż 0,15m. Istniejące kable telekomunikacyjne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi o długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony. Należy stosować się do warunków określonych przez osobę pełniącą nadzór odnośnie ewentualnego zabezpieczenia kabli 
w miejscu wykopu na czas robót ziemnych.

Skrzyżowania z siecią wodociągową.

Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury wodociągowej, prace należy wykonywać ręcznie. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów wodociągowych z projektowaną kanalizacją – rurociąg należy przełożyć lub etażować.

Skrzyżowania z rowami melioracyjnymi, ciekami.

Prace w obrębie rowów melioracyjnych wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wszystkie skrzyżowania wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami od właściciela/zarządcy cieku. Planuje się wykonanie skrzyżowań metodą przewiertu sterowanego z zachowaniem min 1,5m od dna przepustu do góry rury ochronnej w osi przepustu w miejscu skrzyżowania. Przejście wykonać 
w formie łuku. Po posadowieniu rurociągu należy oznakować przejście pod rowem słupkami betonowymi po obu stronach cieku zgodnie z odnośnymi przepisami.

Skrzyżowania z torami kolejowymi.

Prace w obrębie torów kolejowych wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wszystkie skrzyżowania wykonać zgodnie z uzyskanymi warunkami od właściciela/zarządcy torów. Planuje się wykonanie skrzyżowań metodą przewiertu sterowanego z zachowaniem min 1,5m od dna do góry rury ochronnej. Po posadowieniu rurociągu należy oznakować przejście pod torami słupkami betonowymi po obu stronach torów zgodnie z odnośnymi przepisami

Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejścia przewodu pod drogami, ciekami, zbiornikami wodnymi, rowami czy torami kolejowymi powinny być wykonane w rurze ochronnej.

Rurę ochronną należy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi. Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz 
w niekontrolowany sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosić: dla przewodów z innych rur - 0,2 m.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud 
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,98.

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej 
i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu, co najmniej 1,0; należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi.

## Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w “Wymagania ogólne” pkt.6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,

- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- określenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- ustalenie metod wykonywania wykopów,

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),

- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi,

- badanie szczelności całego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 
± 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 10 cm,

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć 10 cm,

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,98.

- gdy kanał posadowiony został w pasie drogowym stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 1,0.

## Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Zgodnie z punktem [7] „WWiORB Wymagania Ogólne”

## Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Roboty podlegają odbiorowi robót na zasadach określonych w "Wymagania ogólne" pkt.6.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i WWiORB, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- przygotowanie podłoża,

- roboty montażowe wykonania rurociągów,

- wykonanie rur ochronnych,

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

- inspekcja wideo kanałów grawitacyjnych

- odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

Sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych),

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 
i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

## Sposoby rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Zgodnie z punktem [9] „WWiORB Wymagania Ogólne”

## Dokumenty i odniesienia

Normy

PN-EN 1610:2015-10 	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-EN 752:2017-06	Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie systemem kanalizacyjnym

PN-EN 1401-1:2019-07	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek 
i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji

PN-EN 588-1:2000 	Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 1: Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004 	Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Cześć 2: Studzienki włazowe i niewłazowe

PN-EN 124-1:2015-07 	Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności

PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa

PN-EN 13101:2005 	Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 	Cegły pełne wypalane z gliny – kanalizacyjne

PN-EN 476:2012 	Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 681-1:2002 	Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma

PN-EN 681-2:2003 	Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2021 poz 1129

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2021 r, poz. 1213

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. z 2021 r. poz.869 ze zm.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym Dz.U.2021.272. t.j. z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2021 r. poz. 272 ze zm

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych Dz.U z 2021 poz. 1376.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzeniu ścieków Dz. U. z 2020 poz. 2028 ze zm.

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm..

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.

Opracował

mgr inż. Dobiesław Śliz

mgr inż. Patrycja Krajcarz

# CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. nr 1. Orientacja

Rys. nr 2-4 Zagospodarowanie terenu miejscowość Bogoria Świniarska

Rys. nr 5-6 Profil sieci kanalizacyjnej miejscowość Bogoria

Rys. nr 7 Zagospodarowanie terenu miejscowość Wnorów odcinek „pod lasem”

Rys. nr 8-9 Profil sieci kanalizacyjnej miejscowość Wnorów odcinek „pod lasem”

Rys. nr 10 Zagospodarowanie terenu miejscowość Wnorów odcinek „środkowy”

Rys. nr 11 Profil sieci kanalizacyjnej miejscowość Wnorów odcinek „środkowy”

Rys. nr 12-13 Zagospodarowanie terenu miejscowość Wnorów odcinek „wieś”

Rys. nr 14-17 Profil sieci kanalizacyjnej miejscowość Wnorów odcinek „wieś”

Rys. nr 18 Przykładowa studnia kanalizacyjna DN1000

Rys. nr 19 Przykładowa studnia rozprężna DN1000

Rys. nr 20 Przykładowe odwodnienie rurociągu w studni DN1200

Rys. nr 21 Przykładowy odpowietrznik rurociągu do bezpośredniej zabudowy w ziemi